## Apa+Canal (hidden)
COMUNA | LOCALITATE | Preturi [Euro]
|  | Extinderi | Reabilitari | Total
MIHAI VITEAZU | CHEIA | 1359533.4888 | 364622.3588 | 1724155.8477
364622.3588
| CORNESTI | 1346112.6926 | 228118.9461 | 1574231.6387
228118.9461
| MIHAI VITEZU | 183744 | 1807573.0745 | 1991317.0745
1807573.0745
Total Mihai Viteazu |  | 2889390.1815 | 2400314.3794 | 5289704.5608
VIISOARA | VIISOARA | 797930.6392 | 0 | 797930.6392
|  | 0 | 0
| URCA | 1613157.1907 | 0 | 1613157.1907
|  | 0 | 0
Total Viisoara |  | 2411087.8299 | 0 | 2411087.8299
CALARASI | BOGATA | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
| CALARASI | 2061333.0991 | 0 | 2061333.0991
|  | 0 | 0
| CALARASI GARA | 694750.5948 | 0 | 694750.5948
|  | 0 | 0
Total Calarasi |  | 2756083.6939 | 0 | 2756083.6939
CAMPIA TURZII | CAMPIA TURZII | 1509150.2035 | 87883.8144 | 1597034.0179
|  | 0 | 87883.8144
Total Campia Turzii |  | 1509150.2035 | 87883.8144 | 1597034.0179
CEANU MARE | CEANU MARE | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
| IACOBENI | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
| VALEA LUI CATI | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
| BOLDUT | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
| BOIAN | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
| HODAI-BOIAN | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0
Total Ceanu Mare |  | 0 | 0 | 0
SANDULESTI | SANDULESTI | 1087516.507 | 0 | 1087516.507
|  | 0 | 0
| COPACENI | 2159018.7804 | 0 | 2159018.7804
|  | 0 | 0
Total Sandulesti |  | 3246535.2874 | 0 | 3246535.2874
TURDA | TURDA | 657895.1013 | 12849479.8753 | 13507374.9766
Total Turda |  | 657895.1013 | 12849479.8753 | 13507374.9766
28807820.3666

## APA (hidden)
COMUNA | LOCALITATE | TIP CONDUCTA | LUNGIME / DIAMETRU (UM - m) | [15 empty] | LUNGIME / DIAMETRU POMPARE |  |  |  | SP | ST | Puturi | REZERVOR | Lucrari speciale | Preturi [Euro] |  |  |  |  | Preturi [Euro]
|  |  | Dn 50 | Dn 63 | Dn 75 | Dn 90 | Dn 110 | Dn 125 | Dn 160 | Dn 200 | Dn 250 | Dn 315 | Dn 350 | Dn 400 | Dn 500 | Dn 600 | Dn 800 | Dn 1000 | Dn 90 | Dn 110 | Dn 125 | Dn 150 | [5 empty] | Retea | SP | ST | lucrari speciale | rezervor | Extinderi | Reabilitari
MIHAI VITEAZU | CHEIA | EXTINDERE |  |  | 100% | [20 empty] | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE |  |  |  | 3050 | 1750 | 2600 - aductiune 750 - distributie | [19 empty] | 364622.3588 | [5 empty] | 364622.3588
| CORNESTI | EXTINDERE |  |  |  | 350 | [21 empty] | 22784.6926 |  |  |  |  | 22784.6926
|  | REABILITARE |  |  |  | 1200 | [19 empty] | 1 X 200 mc |  | 78118.9461 |  |  |  | 150000 |  | 228118.9461
| MIHAI VITEZU | EXTINDERE |  |  |  |  | 1200 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE |  |  |  |  | 900 | [6 empty] | 6200 - aductiune | [12 empty] | 7 subtra-versari D.N. | 1676323.0745 |  |  | 131250 |  |  | 1807573.0745
Total apa Mihai Viteazu | [32 empty] | 22784.6926 | 2400314.3794
VIISOARA | VIISOARA | EXTINDERE |  |  | 400 | 1200 |  |  | 1300 | [18 empty] | 216074.6392 |  |  |  |  | 216074.6392
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| URCA | EXTINDERE |  |  |  | 3400 | 3350 | [20 empty] | 455799.6298 |  |  |  |  | 455799.6298
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Total apa Viisoara | [32 empty] | 671874.2691 | 0
CALARASI | BOGATA | EXTINDERE |  |  | 100% | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CALARASI | EXTINDERE |  |  | 100% | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| CALARASI GARA | EXTINDERE |  |  | 100% | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Total apa Calarasi | [32 empty] | 0 | 0
CAMPIA TURZII | CAMPIA TURZII | EXTINDERE |  |  |  | 6600 | [21 empty] | 429654.2035 |  |  |  |  | 429654.2035
|  | REABILITARE |  |  |  | 1350 | [9 empty] | 12600 | [11 empty] | 87883.8144 | [5 empty] | 87883.8144
Total apa Campia Turzii | [32 empty] | 429654.2035 | 87883.8144
CEANU MARE | CEANU MARE | EXTINDERE |  |  | 100% | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| IACOBENI | EXTINDERE |  |  | 100% | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| VALEA LUI CATI | EXTINDERE |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| BOLDUT | EXTINDERE |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| BOIAN | EXTINDERE |  |  |  | 0 | 0 | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| HODAI-BOIAN | EXTINDERE |  |  |  | 0 | [21 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Total apa Ceanu Mare | [32 empty] | 0 | 0
SANDULESTI | SANDULESTI | EXTINDERE |  |  | 100% | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| COPACENI | EXTINDERE |  |  | 100% | [22 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [25 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Total apa Sandulesti | [32 empty] | 0 | 0
TURDA | TURDA | EXTINDERE |  |  |  |  | 9400 | [20 empty] | 657895.1013 |  |  |  |  | 657895.1013
|  | REABILITARE |  |  |  |  | 30300 | 1300 | 2100 | 5650 | 2900 | [16 empty] | 3371706.867 | [5 empty] | 3371706.867
|  | REABILITARE ADUCTIUNE | [9 empty] | 3050 |  | 10150 |  | 10450 | [11 empty] | 9477773.0084 | [5 empty] | 9477773.0084
Total apa Turda | [32 empty] | 657895.1013 | 12849479.8753
LUNA | Luna | EXTINDERE
REABILITARE
| Luncani | EXTINDERE |  |  |  | 5300 | [26 empty] | 350000
REABILITARE
| Gligoresti | EXTINDERE
REABILITARE
Total apa Luna | [32 empty] | 350000 | 0
TRITENII DE JOS | Tritenii de Jos | EXTINDERE |  |  |  | 6650 | 3350 | [16 empty] | 1 | 4 | 1x250
REABILITARE
| Triteni de Sus | EXTINDERE |  |  |  | 4100 | 1850
REABILITARE
| Colonia | EXTINDERE |  |  |  | 650 | [17 empty] | 1 | 2
REABILITARE
| Padureni | EXTINDERE |  |  |  | 8900 | 850 | [16 empty] | 1 | 3
REABILITARE
Total apa Triteni de Jos
Ploscos | Ploscos | EXTINDERE
REABILITARE
| Crairat | EXTINDERE
REABILITARE
| Lodobas | EXTINDERE
REABILITARE
| Valea Florilor | EXTINDERE
REABILITARE
Total Ploscos
Ciurila | Ciurila | EXTINDERE
REABILITARE
| Filea de Jos | EXTINDERE
REABILITARE
| Filea de Sus | EXTINDERE
REABILITARE
| Padureni | EXTINDERE
REABILITARE
| Prunis | EXTINDERE
REABILITARE
| Salicea | EXTINDERE
REABILITARE
| Saliste | EXTINDERE
REABILITARE
| Sutu | EXTINDERE
REABILITARE
Total Ciurila

## CANAL (hidden)
COMUNA | LOCALITATE | TIP CONDUCTA | LUNGIME / DIAMETRU (UM - m) | [8 empty] | LUNGIME / DIAMETRU POMPARE | [5 empty] | SP | SE | Lucrari speciale | Preturi [Euro] |  |  |  | Preturi [Euro]
|  |  | Dn 200 | Dn 250 | Dn 315 | Dn 350 | Dn 400 | Dn 500 | Dn 600 | Dn 800 | Dn 100 | Dn 90 | Dn 110 | Dn 125 | Dn 150 | Dn 200 | Dn 250 |  |  |  | Retea | SP | SE | lucrari speciale | Extinderi | Reabilitari
MIHAI VITEAZU | CHEIA | EXTINDERE |  | 8250 | [7 empty] | 450 | 100 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1299533.4888 | 60000 |  |  | 1359533.4888
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| CORNESTI | EXTINDERE |  | 8200 | 400 | [15 empty] | 1323328 |  |  |  | 1323328
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| MIHAI VITEZU | EXTINDERE |  | 1200 | [16 empty] | 183744 |  |  |  | 183744
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Total canal Mihai Viteazu | [24 empty] | 2866605.4888 | 0
VIISOARA | VIISOARA | EXTINDERE |  | 3800 | [16 empty] | 581856 |  |  |  | 581856
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| URCA | EXTINDERE |  | 7150 | [7 empty] | 500 | [5 empty] | 2 |  |  | 1127357.5609 | 30000 |  |  | 1157357.5609
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Total canal Viisoara | [24 empty] | 1739213.5609 | 0
CALARASI | BOGATA | EXTINDERE | 100% | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| CALARASI | EXTINDERE |  | 11700 | 1150 | [6 empty] | 1200 | [5 empty] | 5 |  |  | 1986333.0991 | 75000 |  |  | 2061333.0991
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| CALARASI GARA | EXTINDERE |  | 2100 | 1500 | [6 empty] | 1600 | [5 empty] | 1 |  |  | 679750.5948 | 15000 |  |  | 694750.5948
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Total canal Calarasi | [24 empty] | 2756083.6939
CAMPIA TURZII | CAMPIA TURZII | EXTINDERE |  | 7050 | [16 empty] | 1079496 |  |  |  | 1079496
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Total canal Campia Turzii | [24 empty] | 1079496 | 0
CEANU MARE | CEANU MARE | EXTINDERE |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| IACOBENI | EXTINDERE |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| VALEA LUI CATI | EXTINDERE |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| BOLDUT | EXTINDERE |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| BOIAN | EXTINDERE |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| HODAI-BOIAN | EXTINDERE |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Total canal Ceanu Mare | [24 empty] | 0 | 0
SANDULESTI | SANDULESTI | EXTINDERE |  | 5400 | [7 empty] | 1700 | [5 empty] | 10 |  |  | 937516.507 | 150000 |  |  | 1087516.507
|  | REABILITARE | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| COPACENI | EXTINDERE |  | 13700 | [7 empty] | 250 | [5 empty] | 3 |  |  | 2114018.7804 | 45000 |  |  | 2159018.7804
|  | REABILITARE | [23 empty] | 0
Total canal Sandulesti | [24 empty] | 3246535.2874 | 0
TURDA | TURDA | EXTINDERE |  | 8500 | 17200 | [6 empty] | 700 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 0
|  | REABILITARE | 500 | 3200 | 42500 |  | 3850 | 0 | [17 empty] | 0
Total canal Turda | [25 empty] | 0
LUNA | Luna | EXTINDERE |  | 9800 | [7 empty] | 800 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 2880000 | 0
|  | REABILITARE | [23 empty] | 0
| Luncani | EXTINDERE |  | 5300 | [20 empty] | 900000 | 0
|  | REABILITARE | [23 empty] | 0
| Gligoresti | EXTINDERE | [23 empty] | 0
|  | REABILITARE | [23 empty] | 0
Total apa Luna | [24 empty] | 3780000 | 0
TRITENII DE JOS | Triteni de Jos | EXTINDERE |  | 1250
REABILITARE
| Triteni de Sus | EXTINDERE |  |  | 4500 | [6 empty] | 450 | [5 empty] | 1
REABILITARE
| Colonia | EXTINDERE
REABILITARE
| Padureni | EXTINDERE |  | 12000 | [7 empty] | 300 | [5 empty] | 1
REABILITARE
Total apa Triteni de Jos

## Pret unitar apa (hidden)
Diametru exterior | Grosimea peretelui | Terasamente | Pret conducta +fiting | Total | Total | Desfacere si ref. drum/ml | Total general
| mm | H=1,20 |  |  |  |  | Euro
20 | 2 | 21.5 | 0.41 | 22 | 25.552 | 30 | 55.552
25 | 2.3 | 21.2 | 0.715 | 22.21 | 25.7959 | 30 | 55.7959
32 | 3 | 21.5 | 1.8 | 23.3 | 27.0619 | 30 | 57.0619
40 | 3 | 21.5 | 2.57 | 24.07 | 27.9562 | 30 | 57.9562
50 | 3.7 | 21.5 | 2.73 | 24.23 | 28.142 | 30 | 58.142
63 | 4.7 | 21.5 | 4.32 | 25.82 | 29.9887 | 30 | 59.9887
75 | 5.5 | 21.5 | 6.039 | 27.53 | 31.9748 | 30 | 61.9748
90 | 6.6 | 21.5 | 8.72 | 30.22 | 35.0991 | 30 | 65.0991
110 | 8.1 | 21.5 | 12.93 | 34.43 | 39.9888 | 30 | 69.9888
125 | 9.2 | 21.5 | 16.72 | 38.22 | 44.3907 | 30 | 74.3907
160 | 11.8 | 21.5 | 27.62 | 49.12 | 57.0506 | 30 | 87.0506
200 | 14.7 | 21.5 | 42.73 | 64.23 | 74.6002 | 30 | 104.6002
250 | 18.4 | 21.5 | 65.65 | 87.15 | 101.2207 | 30 | 131.2207
315 | 23.3 | 21.5 | 106.08 | 127.58 | 148.1782 | 30 | 178.1782
400 | 29.4 | 21.5 | 171.36 | 192.86 | 223.9979 | 48 | 271.9979
500 | 36.8 | 43 | 267.24 | 310.24 | 360.3293 | 48 | 408.3293
630 | 46.4 | 43 | 424.32 | 467.32 | 542.7704 | 48 | 590.7704

## Pret unitar canal (hidden)
TIP CONDUCTA | Adincime | Adincime | Adincime | Adincime | Adincime | Adincime
| 2m | 3m | 3m | 4m | 5m | 6m
PVC DN150 | 85 | 106 | 122.96 | 128 | 150 | 173
PVC DN200 | 95 | 118 | 136.88 | 142 | 166 | 189
PVC DN250 | 106 | 132 | 153.12 | 156 | 182 | 207
PVC DN300 | 120 | 146 | 169.36 | 173 | 200 | 226
PVC DN400 | 159 | 179 | 207.64 | 209 | 238 | 268
PVC DN500 | 185 | 217 | 251.72 | 250 | 282 | 315
PVC DN600 | 208 | 244 | 283.04 | 280 | 315 | 351
PVC DN700 | 170 | 206 | 238.96 | 243 | 278 | 324
PVC DN800 | 194 | 236 | 273.76 | 210 | 309 | 360
PVC DN900 | 223 | 267 | 309.72 | 278 | 356 | 401
PVCDN1000 | 252 | 299 | 346.84 | 347 | 394 | 442
PVCDN1250 | 359 | 418 | 484.88 | 478 | 554 | 592

## PretSP Apa+Canal+Puturi +ST+Rez (hidden)
Statii de pompare apa potabila containerizata |  |  | Statie de pompare ape uzate
Cu 1+1 pompe | 45000 | Euro/buc. | Cu 1+1 pompe | 65000 | Euro/buc.
Cu 2+1 pompe | 65000 | Euro/buc. | Cu 2+1 pompe | 70000 | Euro/buc.
Pret puturi forate de medie adincime |  |  | Statii de tratare apa din foraje ( dezinfectie + debitmetrie )
Pana la 10 kW | 20000 | Euro/buc. | Q max. 3l/s | 27000 | Euro/buc.
|  |  | Q max. 5 l/s | 30000 | Euro/buc.
|  |  | Q max. 8 l/s | 35000 | Euro/buc.
|  |  | Q max. 10 l/s | 40000 | Euro/buc.
|  |  | Q max. 15 l/s | 42000 | Euro/buc.
Statii de tratare apa de suprafata
|  |  | Q max. 15 l/s | 165000 | Euro/buc.
|  |  | Q max. 30 l/s | 225000 | Euro/buc.
Rezervoare metalice pentru apa |  |  | Statii de epurare
V=80 mc | 90000 | Euro/buc. | 250 ELS
V=100 mc | 95000 | Euro/buc. | 300 ELS
V=150 mc | 125000 | Euro/buc. | 350 ELS
V= 200 mc | 150000 | Euro/buc. | 500 ELS
V=250 mc | 175000 | Euro/buc. | 750 ELS

## Pret statii de epurare (hidden)
Populaţii echivalente [ELS] | Val./ELS | Investiţii pentru staţii de epurare ape uzate Euro
250 | 350 | 87500
300 | 342 | 102600
350 | 335 | 117250
500 | 330 | 165000
750 | 325 | 243750
1000 | 319 | 319000
2000 | 263 | 526000
3000 | 235 | 705000
4000 | 216 | 864000
5000 | 204 | 1020000
6000 | 190 | 1140000
7000 | 182 | 1274000
8000 | 175 | 1400000
9000 | 171 | 1539000
10000 | 168 | 1680000
15000 | 150 | 2250000
20000 | 138 | 2760000
25000 | 125 | 3125000

## Anexa 7.1
Planul de investiții pe termen lung
Costuri de investiții pe faze și aglomerări
Nr. crt. | Descriere | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune 2014-2020 ( € ) | Faza 2* Alte fonduri 2014-2020 ( € ) | Fazele următoare* După 2020 ( € ) | Sursa de finanțare
[6 empty] | FC (€) | Altele (€)
1 | 1. BUDEȘTI | 7786973 | 4507973 | 3279000 | 0 |  |  | `
1.1 | Alimentare cu apa | 4507973 | 4507973 | 0 | 0
1.2 | Apa uzata | 3279000 | 0 | 3279000 | 0
2 | MICEȘTII DE CÂMPIE | 4222907 | 2503907 | 1719000 | 0
2.1 | Alimentare cu apa | 2503907 | 2503907 | 0 | 0
2.2 | Apa uzata | 1719000 | 0 | 1719000 | 0
3 | SÂNMIHAIU DE CÂMPIE | 5924214 | 3422714 | 2501500 | 0
3.1 | Alimentare cu apa | 3422714 | 3422714 | 0 | 0
3.2 | Apa uzata | 2501500 | 0 | 2501500 | 0
4 | MATEI | 6315400 | 1935700 | 4379700 | 0
4.1 | Alimentare cu apa | 1935700 | 1935700 | 0 | 0
4.2 | Apa uzata | 4379700 | 0 | 4379700 | 0
5 | LECHINȚA | 7016200 | 3717700 | 3298500 | 0
5.1 | Alimentare cu apa | 2379200 | 2203200 | 176000 | 0
5.2 | Apa uzata | 4637000 | 1514500 | 3122500 | 0
6 | TEACA | 11527317 | 5855117 | 5672200 | 0
6.1 | Alimentare cu apa | 4463717 | 4463717 | 0 | 0
6.2 | Apa uzata | 7063600 | 1391400 | 5672200 | 0
7 | MILAȘ | 2561860 | 1676060 | 885800 | 0
7.1 | Alimentare cu apa | 1676060 | 1676060 | 0 | 0
7.2 | Apa uzata | 885800 | 0 | 885800 | 0
8 | CHIOCHIȘ | 5888600 | 2475500 | 3413100 | 0
8.1 | Alimentare cu apa | 2923500 | 2475500 | 448000 | 0
8.2 | Apa uzata | 2965100 | 0 | 2965100 | 0
9 | MĂRIȘELU | 4895900 | 2416000 | 2479900 | 0
9.1 | Alimentare cu apa | 2592000 | 2416000 | 176000 | 0
9.2 | Apa uzata | 2303900 | 0 | 2303900 | 0
10 | GALAȚII BISTRIȚEI | 3025100 | 0 | 3025100 | 0
10.1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Apa uzata | 3025100 | 0 | 3025100 | 0
11 | BISTRIȚA BÂRGĂULUI | 5114668 | 5114668 | 0 | 0
11.1 | Alimentare cu apa | 1918000 | 1918000 | 0 | 0
11.2 | Apa uzata | 3196668 | 3196668 | 0 | 0
12 | 12. TIHA BÂRGĂULUI | 8212600 | 8212600 | 0 | 0
12.1 | Alimentare cu apa | 2829600 | 2829600 | 0 | 0
12.2 | Apa uzata | 5383000 | 5383000 | 0 | 0
13 | 13. JOSENII BÂRGĂULUI | 4025300 | 2650300 | 1375000 | 0
13.1 | Alimentare cu apa | 1218100 | 1218100 | 0 | 0
13.2 | Apa uzata | 2807200 | 1432200 | 1375000 | 0
14 | 14. LIVEZILE | 4072600 | 2290100 | 1782500 | 0
14.1 | Alimentare cu apa | 1289100 | 1289100 | 0 | 0
14.2 | Apa uzata | 2783500 | 1001000 | 1782500 | 0
15 | MUNICIPIUL BISTRIȚA | 35762900 | 29278900 | 165000 | 6319000
15.1 | Alimentare cu apa | 20846400 | 18127400 | 0 | 2719000
15.2 | Apa uzata | 11656500 | 7891500 | 165000 | 3600000
15.3 | Altele | 3260000 | 3260000 | 0 | 0
16 | 16. ȘIEU | 3986900 | 1292700 | 2694200 | 0
16.1 | Alimentare cu apa | 1292700 | 1292700 | 0 | 0
16.2 | Apa uzata | 2694200 | 0 | 2694200 | 0
17 | 17. ȘIEUȚ | 3360800 | 0 | 3360800 | 0
17.1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | Apa uzata | 3360800 | 0 | 3360800 | 0
18 | 18. MAIERU | 2386400 | 2386400 | 0 | 0
18.1 | Alimentare cu apa | 1246800 | 1246800 | 0 | 0
18.2 | Apa uzata | 1139600 | 1139600 | 0 | 0
19 | 19. RODNA | 2906000 | 2906000 | 0 | 0
19.1 | Alimentare cu apa | 2906000 | 2906000 | 0 | 0
19.2 | Apa uzata | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20. ORAȘ SÂNGEORZ - BĂI | 3236000 | 460000 | 2083000 | 693000
20.1 | Alimentare cu apa | 2543000 | 460000 | 2083000 | 0
20.2 | Apa uzata | 693000 | 0 | 0 | 693000
21 | 21. ORAȘ NĂSĂUD | 13452000 | 9934000 | 1155500 | 2362500
21.1 | Alimentare cu apa | 11142000 | 7624000 | 1155500 | 2362500
21.2 | Apa uzata | 2310000 | 2310000 | 0 | 0
22 | 22. POIANA ILVEI | 2735200 | 556400 | 2178800 | 0
22.1 | Alimentare cu apa | 556400 | 556400 | 0 | 0
22.2 | Apa uzata | 2178800 | 0 | 2178800 | 0
23 | 23. ILVA MICĂ | 1060000 | 1060000 | 0 | 0
23.1 | Alimentare cu apa | 136000 | 136000 | 0 | 0
23.2 | Apa uzata | 924000 | 924000 | 0 | 0
24 | 24. BUDACU DE JOS | 4245800 | 1243300 | 3002500 | 0
24.1 | Alimentare cu apa | 1243300 | 1243300 | 0 | 0
24.2 | Apa uzata | 3002500 | 0 | 3002500 | 0
25 | 25. PETRU RAREȘ | 4071600 | 4071600 | 0 | 0
25.1 | Alimentare cu apa | 652800 | 652800 | 0 | 0
25.2 | Apa uzata | 3418800 | 3418800 | 0 | 0
26 | 26. CICEU MIHĂEȘTI | 2715200 | 753400 | 1961800 | 0
26.1 | Alimentare cu apa | 1150200 | 753400 | 396800 | 0
26.2 | Apa uzata | 1565000 | 0 | 1565000 | 0
27 | BECLEAN | 11783940 | 6788940 | 955000 | 4040000
27.1 | Alimentare cu apa | 7317940 | 4632940 | 955000 | 1730000
27.2 | Apa uzata | 4466000 | 2156000 | 0 | 2310000
28 | 28. CETATE | 36500 | 36500 | 0 | 0
28.1 | Alimentare cu apa | 36500 | 36500 | 0 | 0
28.2 | Apa uzata | 0 | 0 | 0 | 0
29 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
29.1 | Alimentare cu apa | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
29.2 | Apa uzata | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 29. NUȘENI | 6627858 | 0 | 6627858 | 0
29.1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0
29.2 | Apa uzata | 6627858 | 0 | 6627858 | 0
30 | 30. ȘIEU MĂGHERUȘ | 5299400 | 2738400 | 2561000 | 0
30.1 | Alimentare cu apa | 998400 | 774400 | 224000 | 0
30.2 | Apa uzata | 4301000 | 1964000 | 2337000 | 0
31 | 31. ȘINETERAG | 2442200 | 0 | 2442200 | 0
31.1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0
31.2 | Apa uzata | 2442200 | 0 | 2442200 | 0
32 | 32. BRANIȘTEA | 4346600 | 2411600 | 1935000 | 0
32.1 | Alimentare cu apa | 1256600 | 1256600 | 0 | 0
32.2 | Apa uzata | 3090000 | 1155000 | 1935000 | 0
33 | 33. CHIUZA | 294100 | 140500 | 153600 | 0
33.1 | Alimentare cu apa | 294100 | 140500 | 153600 | 0
33.2 | Apa uzata | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 34. URIU | 351300 | 281300 | 0 | 70000
34.1 | Alimentare cu apa | 281300 | 281300 | 0 | 0
34.2 | Apa uzata | 70000 | 0 | 0 | 70000
35 | 35. DUMITRIȚA | 2947008 | 2011208 | 935800 | 0
35.1 | Alimentare cu apa | 707208 | 707208 | 0 | 0
35.2 | Apa uzata | 2239800 | 1304000 | 935800 | 0
36 | 36. PRUNDU BÂRGĂULUI | 385000 | 385000 | 0 | 0
36.1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0
36.2 | Apa uzata | 385000 | 385000 | 0 | 0
37 | 37. REBRIȘOARA | 1816000 | 1746000 | 70000 | 0
37.1 | Alimentare cu apa | 668000 | 668000 | 0 | 0
37.1 | Apa uzata | 1148000 | 1078000 | 70000 | 0
38 | 38. FELDRU | 2425813 | 2425813 | 0 | 0
38.1 | Alimentare cu apa | 136000 | 136000 | 0 | 0
38.2 | Apa uzata | 2289813 | 2289813 | 0 | 0
39 | 39. SALVA | 936000 | 936000 | 0 | 0
39.1 | Alimentare cu apa | 320000 | 320000 | 0 | 0
39.2 | Apa uzata | 616000 | 616000 | 0 | 0
40 | 40. CĂIANU MIC | 5379800 | 4580300 | 799500 | 0
40.1 | Alimentare cu apa | 1472900 | 1472900 | 0 | 0
40.2 | Apa uzata | 3906900 | 3107400 | 799500 | 0
41 | 41. CICEU - GIURGEȘTI | 3065200 | 822000 | 2243200 | 0
41.1 | Alimentare cu apa | 822000 | 822000 | 0 | 0
41.2 | Apa uzata | 2243200 | 0 | 2243200 | 0
42 | 42. COȘBUC | 500000 | 500000 | 0 | 0
42.1 | Alimentare cu apa | 192000 | 192000 | 0 | 0
42.2 | Apa uzata | 308000 | 308000 | 0 | 0
43 | 43. ILVA MARE | 1670000 | 1670000 | 0 | 0
43.1 | Alimentare cu apa | 592000 | 592000 | 0 | 0
43.2 | Apa uzata | 1078000 | 1078000 | 0 | 0
44 | 44. LEȘU | 3185000 | 1159000 | 2026000 | 0
44.1 | Alimentare cu apa | 1159000 | 1159000 | 0 | 0
44.2 | Apa uzata | 2026000 | 0 | 2026000 | 0
45 | 45. LUNCA ILVEI | 686000 | 686000 | 0 | 0
45.1 | Alimentare cu apa | 224000 | 224000 | 0 | 0
45.2 | Apa uzata | 462000 | 462000 | 0 | 0
46 | 46. NEGRILEȘTI | 5343510 | 1865000 | 3478510 | 0
46.1 | Alimentare cu apa | 2847510 | 1865000 | 982510 | 0
46.2 | Apa uzata | 2496000 | 0 | 2496000 | 0
47 | 47. NIMIGEA | 6849400 | 2845300 | 4004100 | 0
47.1 | Alimentare cu apa | 425700 | 425700 | 0 | 0
47.2 | Apa uzata | 6423700 | 2419600 | 4004100 | 0
48 | 48. REBRA | 165000 | 165000 | 0 | 0
48.1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0
48.2 | Apa uzata | 165000 | 165000 | 0 | 0
49 | 49. RUNCU SALVEI | 1332500 | 128000 | 1204500 | 0
49.1 | Alimentare cu apa | 128000 | 128000 | 0 | 0
49.2 | Apa uzata | 1204500 | 0 | 1204500 | 0
50 | 50. SPERMEZEU | 8034700 | 3432700 | 4602000 | 0
50.1 | Alimentare cu apa | 3608700 | 3432700 | 176000 | 0
50.2 | Apa uzata | 4426000 | 0 | 4426000 | 0
51 | 51. ȘIEU - ODORHEI | 2029999.92 | 0 | 2029999.92 | 0
51.1 | Alimentare cu apa | 0 | 0 | 0 | 0
51.2 | Apa uzata | 2029999.92 | 0 | 2029999.92 | 0
52 | 52. TELCIU | 3762980 | 1642480 | 2120500 | 0
52.1 | Alimentare cu apa | 1200480 | 1200480 | 0 | 0
52.2 | Apa uzata | 2562500 | 442000 | 2120500 | 0
53 | 53. TÂRLIȘUA | 3780000 | 1242500 | 2537500 | 0
53.1 | Alimentare cu apa | 1706500 | 1242500 | 464000 | 0
53.2 | Apa uzata | 2073500 | 0 | 2073500 | 0
54 | 54. ZAGRA | 3705900 | 1166500 | 2539400 | 0 | 0 | 0
54.1 | Alimentare cu apa | 1166500 | 1166500 | 0 | 0
54.2 | Apa uzata | 2539400 | 0 | 2539400 | 0
55 | 55. DUMITRA | 941000 | 710000 | 231000 | 0
55.1 | Alimentare cu apa | 124800 | 124800 | 0 | 0
55.2 | Apa uzata | 816200 | 585200 | 231000 | 0
56 | 56. MĂGURA ILVEI | 3702488 | 0 | 3148488 | 554000
56.1 | Alimentare cu apa | 969488 | 0 | 969488 | 0
56.2 | Apa uzata | 2733000 | 0 | 2179000 | 554000
57 | 57. PARVA | 1166000 | 1166000 | 0 | 0
57.1 | Alimentare cu apa | 242000 | 242000 | 0 | 0
57.2 | Apa uzata | 924000 | 924000 | 0 | 0
58 | 58. MONOR - ADI MUREȘ | 1898024 | 0 | 440224 | 1457800
58.1 | Alimentare cu apa | 440224 | 0 | 440224 | 0
58.2 | Apa uzata | 1457800 | 0 | 0 | 1457800
59 | 59. SILIVAȘUL DE CÂMPIE - ADI MUREȘ | 320000 | 0 | 320000 | 0
59.1 | Alimentare cu apa | 320000 | 0 | 320000 | 0
59.2 | Apa uzata | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 60. URMENIȘ - ADI MUREȘ | 3251500 | 0 | 704000 | 2547500
59.1 | Alimentare cu apa | 704000 | 0 | 704000 | 0
59.2 | Apa uzata | 2547500 | 0 | 0 | 2547500
| TOTAL | 260969159.92 | 144403080 | 98522279.92 | 18043800 | 0 | 0
Toate costurile sunt exprimate în prețuri curente, în EUR, anul de baza - 2013

## Anexa 7.2
Planul de investitii pe termen lung
Costuri totale de investitii pe categorii de cost pentru toate aglomerarile
Nr. crt. | Descriere | Cost Total ( € ) | Budești (€) | Miceștii de Câmpie (€) | Sânmihaiu de Câmpie (€) | Matei (€) | Lechința ( € ) | Teaca ( € ) | Milaș (€) | Chiochiș (€) | Mărișelu (€) | Galații Bistriței ( € ) | Bistrița Bârgăului (€) | Tiha Bârgăului (€) | Josenii Bârgăului (€) | Livezile ( € ) | Municipiul Bistrița (€) | Șieu (€) | Șieuț (€) | Maieru (€) | Rodna (€) | Oraș Sângeorz - Băi (€) | Oraș Năsăud (€) | Poiana Ilvei (€) | Ilva Mică (€) | Budacu de Jos ( € ) | Petru Rareș (€) | Ciceu Mihăești (€) | Cetate ( € ) | Nușeni ( € ) | Șieu Măgheruș ( € ) | Șintereag ( € ) | Oraș Beclean (€) | Braniștea (€) | Chiuza (€) | Uriu (€) | Dumitrița (€) | Prundu Bârgăului (€) | Rebrișoara (€) | Feldru (€) | Slava (€) | Căianu Mic (€) | Ciceu - Giurgești (€) | Coșbuc (€) | Ilva Mare (€) | Leșu (€) | Lunca Ilvei (€) | Negrilești (€) | Nimigea (€) | Rebra (€) | Runcu Salvei (€) | Spermezeu (€) | Șieu - Odorhei (€) | Telciu (€) | Târlișua (€) | Zagra (€) | Dumitra (€) | Măgura Ilvei (€) | Parva (€) | Monor - in afata ADI (€) | Silivașul de Câmpie - ADI Mureș (€) | Urmeniș (€)
1 | ALIMENTARE CU APĂ
1.1 | Captare apă | 8177000 |  |  |  |  | 89000 |  |  | 267000 | 89000 |  | 725000 |  |  | 125000 | 250000 | 89000 |  |  |  | 300000 | 1000000 |  |  |  |  | 250000 |  |  |  |  | 3570000 |  | 89000 | 89000 | [9 empty] | 300000 | [5 empty] | 214000 |  | 125000 | 392000 | 214000
1.2 | Stație tratare apa | 12652667 | [5 empty] | 101167 |  |  |  |  | 35000 |  |  |  | 2360000 |  | 0 | 0 | 2700000 |  | 5300000 | [9 empty] | 1730000 | [18 empty] | 300000 |  | 46500 |  |  |  |  | 50000 | 30000
1.3 | Aducțiuni apa | 22982970 | 917280 | 795600 | 903474 | 581600 | 1232000 | 1421396 | 928600 | 360400 | 955200 |  |  | 612000 | 166400 | 153600 | 7110000 | 237000 | 0 | 1106000 |  |  | 900000 |  |  | 515200 |  | 61200 |  |  | 44800 | [5 empty] | 517000 |  | 204000 |  |  | 306000 | 408000 |  |  | 68000 |  | 1333860 | 78000 |  |  | 707200 |  | 32480 |  | 271000 |  |  |  | 55680
1.4 | Stație pompare | 3337921 | 407713 | 16000 | 80000 | 140000 | 130000 | 184000 |  | 70000 | 280000 |  | 140000 | 140000 | 70000 | 70000 | 440000 | [6 empty] | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 0 |  | 70000 | 420000 |  |  | 190208 |  |  |  |  | 70000 |  |  |  | 70000 |  | 140000 | 70000
1.5 | Rețea distribuție | 54886925 | 2782980 | 1592023 | 2169240 | 1029600 | 805200 | 2379900 | 747460 | 2041600 | 1086800 |  | 927000 | 1917600 | 915200 | 892000 | 9906900 | 915200 | 0 | 140800 | 206000 | 2243000 | 3942000 | 486400 | 136000 | 591600 | 652800 | 736000 |  |  | 953600 |  | 1892940 | 761600 | 153600 | 140800 |  |  | 464000 | 136000 | 320000 | 1030400 | 414000 | 192000 | 592000 | 646000 | 224000 | 1288650 | 211200 |  | 128000 | 2188000 |  | 960000 | 1056000 | 448000 | 124800 | 902988 | 192000 | 223044
1.6 | Rezervoare | 5699538 | 400000 | 100284 | 270000 | 184500 | 123000 | 377254 |  | 184500 | 181000 |  | 91000 | 160000 | 66500 | 48500 | 779500 | 51500 | [7 empty] | 66500 |  | 103000 | 36500 |  |  |  | 55000 | 75000 | 51500 | 51500 | [5 empty] | 66500 |  |  |  | 75000 |  | 85000 | 66500 |  |  | 199500 |  | 36500 | 258500 | 233500 |  | 66500 |  | 131500 | 320000 | 704000
2 | APĂ UZATĂ
2.1 | Stație de epurare | 21405900 | 353000 | 256000 | 268500 | 483500 | 493500 | 462000 | 162000 | 747500 | 517500 | 863900 | 187500 |  |  | 176500 | 6265500 | 70000 | 426000 |  |  |  |  | 214000 |  | 655500 |  | 305500 |  | 630000 | 658000 | 471000 |  | 214000 |  | 70000 | 458000 |  | 70000 |  |  | 456500 | 106500 |  |  |  |  | 433500 | 800500 |  | 198000 | 730000 | 1103000 | 165500 | 362000 | 522000 |  | 309000 |  | 272000 |  | 468500
2.2 | Colector principal | 5590618 |  |  |  |  | 99000 | 153600 | [6 empty] | 528000 | 528000 |  | 800800 | 825000 |  |  |  |  | 110600 | [6 empty] | 660000 | [8 empty] | 299618 |  |  | 165500 |  |  | 948000 | [7 empty] | 60000 | 412500
2.3 | Stație de pompare | 4270000 |  |  |  |  | 134000 | 134000 |  |  |  |  | 201000 | 268000 |  |  | 402000 | 268000 | [5 empty] | 268000 |  | 268000 |  |  |  | 134000 | 134000 |  |  | 335000 |  |  | 134000 |  |  | 719000 |  | 201000 | [11 empty] | 335000 | 67000 |  |  | 268000
2.4 | Rețea apă uzată | 118662620.92 | 2926000 | 1463000 | 2233000 | 3896200 | 3910500 | 6314000 | 723800 | 2217600 | 1786400 | 2161200 | 2808168 | 5115000 | 2279200 | 2079000 | 4989000 | 1555400 | 2109800 | 1139600 |  | 693000 | 2310000 | 1586200 | 924000 | 2079000 | 3418800 | 1259500 |  | 5863858 | 2849000 | 1971200 | 4466000 | 2541000 |  |  | 1647800 | 385000 | 1078000 | 1228195 | 616000 | 3249400 | 1971200 | 308000 | 1078000 | 1078000 | 462000 | 2062500 | 5623200 | 165000 | 1006500 | 3696000 | 926999.92 | 2002000 | 1232000 | 2017400 | 816200 | 2156000 | 924000 | 1185800 |  | 2079000
2.5 | Nămol
2.6 | Mașini și echipam.
2,7 | SCADA
2.8 | Altele | 3303000 | [14 empty] | 3260000 | [22 empty] | 43000
| TOTAL | 260969159.92 | 7786973 | 4222907 | 5924214 | 6315400 | 7016200 | 11527317 | 2561860 | 5888600 | 4895900 | 3025100 | 5114668 | 8212600 | 4025300 | 4072600 | 35762900 | 3986900 | 3360800 | 2386400 | 2906000 | 3236000 | 13452000 | 2735200 | 1060000 | 4245800 | 4071600 | 2715200 | 36500 | 6627858 | 5299400 | 2442200 | 11783940 | 4346600 | 294100 | 351300 | 2947008 | 385000 | 1816000 | 2425813 | 936000 | 5379800 | 3065200 | 500000 | 1670000 | 3185000 | 686000 | 5343510 | 6849400 | 165000 | 1332500 | 8034700 | 2029999.92 | 3762980 | 3780000 | 3705900 | 941000 | 3702488 | 1166000 | 1898024 | 320000 | 3251500
Toate costurile sunt exprimate în prețuri curente, în EURO, anul de baza - 2013

## Anexa 7.3
ANEXA 7.3. COSTURI DE INVESTITII PE FAZE SI CATEGORII DE LUCRARI
1. BUDEȘTI
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție/ aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Budești | Bistrița | Budești + Budești - Fânațe + Tâgu + Tâgșor | 1972 | - | Aducțiuni apă | Conductă de aducțiune pentru Comuna Budești (branșarea la conducta de aducțiune existentă realizată pentru alimentare cu apă a localităților Matei și Corvinești din Comuna Matei), PEHD, Dn 250 mm | m | 7840 | 117 | 917280 | 917280 | 0 | 0 | 4507973 | 2285.9904 | 1. lipsa surselor de apă potabilă din zonă conform cu standardele în vigoare în ceea ce privește calitatea apei potabile; 2. localități cu peste 50 de locuitori; 3. asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 4. investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; invetiția pentru comuna Budești a fost adunată cu investițiile din comuna Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Matei, Teaca, localitatea Sângeorzu Nou din Comuna Lechința și localitățile Orosfaia și Comlod din Comuna Milaș. 5. Comuna Budești este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație de repompare SRP | buc | 1 | 407713 | 407713 | 407713 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea de distribuție nouă pentru Comuna Budești, Dn 63 mm, PEHD | m | 11700 | 55 | 643500 | 643500 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea de distribuție nouă pentru Comuna Budești, Dn 75 mm, PEHD | m | 8000 | 58 | 464000 | 464000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea de distribuție nouă pentru Comuna Budești, Dn 90 mm, PEHD | m | 5900 | 60 | 354000 | 354000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea de distribuție nouă pentru Comuna Budești, Dn 110 mm, PEHD | m | 635 | 64 | 40640 | 40640 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea de distribuție nouă pentru Comuna Budești, Dn 125 mm, PEHD | m | 12330 | 68 | 838440 | 838440 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea de distribuție nouă pentru Comuna Budești, Dn 140 mm, PEHD | m | 5600 | 79 | 442400 | 442400 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor de înmagazinare a apei pentru Comuna Budești, V = 550 m3 + stație de clorinare | buc | 1 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Budești | [9 empty] | 4507973 | 4507973 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Budești | - | Budești | 640 | 640 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Budești, capacitate 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1800500 | 2813.2812 | Localitatea Budești este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Budești, Dn 250 mm, PVC | m | 11000 | 154 | 1694000 | 0 | 1694000 | 0
| - | Budești - Fânațe | 354 | 354 | Stație de epurare | Soluție individuală de epuarare pentru localitatea Budești - Fânațe, | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 197.7401 | Localitatea Budești - Fânațe este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Tâgu | 653 | 653 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Tâgu, capacitate 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1338500 | 2049.7703 | Localitatea Tâgu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Tâgu, Dn 250 mm, PVC | m | 8000 | 154 | 1232000 | 0 | 1232000 | 0
| - | Tâgșoru | 325 | 325 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Tâgșoru | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 215.3846 | Localitatea Tâgșoru este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Budești | [9 empty] | 3279000 | 0 | 3279000 | 0
Total Comuna Budești | [9 empty] | 7786973 | 4507973 | 3279000 | 0
2. MICEȘTII DE CÂMPIE
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Miceștii de Campie | Bistrița | Miceștii de Câmpie + Vișuia + Fântânița | 1150 | - | Aducțiune apă | Conductă de aducțiune pentru Comuna Miceștii de Câmpie (branșarea la conducta de aducțiune existentă din Comuna Matei), PEHD, Dn 250 mm | m | 6800 | 117 | 795600 | 795600 | 0 | 0 | 2503907 | 2177.3104 | 1. lipsa surselor de apă potabilă din zonă conform cu standardele în vigoare în ceea ce privește calitatea apei potabile; 2. localități cu peste 50 de locuitori; 3. asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 4. investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; invetiția pentru comuna Miceștii de Câmpie a fost adunată cu investițiile din comuna Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Matei, Teaca , localitatea Sângeorzu Nou din Comuna Lechința și localitățile Orosfaia și Comlod din Comuna Milaș. 5. Comuna Miceștii de Câmpie este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație de repompare apă potabilă pentru Comuna Miceștii de Câmpie | buc | 1 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de apă potabilă pentru Comuna Miceștii de Câmpie, Dn 63 mm, PEHD | m | 13295 | 55 | 731225 | 731225 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de apă potabilă pentru Comuna Miceștii de Câmpie, Dn 75 mm, PEHD | m | 3775 | 58 | 218950 | 218950 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de apă potabilă pentru Comuna Miceștii de Câmpie, Dn 90 mm, PEHD | m | 3790 | 60 | 227400 | 227400 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de apă potabilă pentru Comuna Miceștii de Câmpie, Dn 110 mm, PEHD | m | 5562 | 64 | 355968 | 355968 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de apă potabilă pentru Comuna Miceștii de Câmpie, Dn 125 mm, PEHD | m | 860 | 68 | 58480 | 58480 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru Comuna Miceștii de Campie, V = 450 m3 | buc | 1 | 100284 | 100284 | 100284 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Miceștii de Câmpie | [9 empty] | 2503907 | 2503907 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Miceștii de Câmpie | - | Miceștii de Câmpie | 313 | 313 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Miceștii de Câmpie | buc | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 223.6422 | Localitatea Miceștii de Câmpie este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Vișuia | 439 | 439 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Vișuia - capacitate 500 L.E. | buc | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 864000 | 1968.1093 | Localitatea Vișuia este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Vișuia, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 0 | 770000 | 0
| - | Fântânița | 398 | 398 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Fântânița - capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 785000 | 1972.3618 | Localitatea Fântânița este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Fântânița, Dn 250 mm, PVC | m | 4500 | 154 | 693000 | 0 | 693000 | 0
Total apă uzată Comuna Miceștii de Câmpie | [9 empty] | 1719000 | 0 | 1719000 | 0
Total Comuna Miceștii de Câmpie | [9 empty] | 4222907 | 2503907 | 1719000 | 0
3. SÂNMIHAIU DE CÂMPIE
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Sânmihaiu de Câmpie | Bistrița | Sânmihaiu de Câmpie + Zoreni + La Curte + Stupeni | 1272 | - | Aducțiuni apă | Conductă de aducțiune nouă pentru Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Dn 250 mm, PEHD | m | 7722 | 117 | 903474 | 903474 | 0 | 0 | 3422714 | 2690.8129 | 1. lipsa surselor de apă potabilă din zonă conform cu standardele în vigoare în ceea ce privește calitatea apei potabile; 2. localități cu peste 50 de locuitori; 3. asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 4. investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; invetiția pentru comuna Sânmihaiu de Câmpie a fost adunată cu investițiile din comuna Budești, Miceștii de Câmpie, Matei, Teaca, localitatea Sângeorzu Nou din Comuna Lechința și localitățile Orosfaia și Comlod din Comuna Milaș. 5. Comuna Sânmihaiu de Câmpie este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație de repompare apă potabilă pentru Comuna Sânmihaiu de Câmpie | buc | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție pentru Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Dn 63 mm, PEHD | m | 18300 | 55 | 1006500 | 1006500 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Dn 75 mm, PEHD | m | 2000 | 58 | 116000 | 116000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Dn 90 mm, PEHD | m | 5000 | 60 | 300000 | 300000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Dn 110 mm, PEHD | m | 4200 | 64 | 268800 | 268800 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Dn 125 mm, PEHD | m | 6680 | 68 | 454240 | 454240 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru Comuna Sânmihaiu de Câmpie, Dn 160 mm, PEHD | m | 300 | 79 | 23700 | 23700 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare + stație de clorinare pentru comuna Sânmihaiu de Câmpie, V = 400 m3 | buc | 1 | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Sânmihaiu de Câmpie | [9 empty] | 3422714 | 3422714 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Sânmihaiu de Câmpie | - | Sânmihaiu de Câmpie | 677 | 677 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Sânmihai de Câmpie - capacitate 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1723500 | 2545.7903 | Localitatea Sânmihaiu de Câmpie este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Sânmihaiu de Câmpie, Dn 250 mm, PVC | m | 10500 | 154 | 1617000 | 0 | 1617000 | 0
| - | Zoreni | 363 | 363 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Zornei - capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 708000 | 1950.4132 | Localitatea Zornei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Zoreni, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
| - | La Curte + Stupeni | 268 | 268 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare în localitățile La Curte și Stupeni | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 261.194 | Localitățile La Curte și Stupeni sunt aglomerări sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Sânmihaiu de Câmpie | [9 empty] | 2501500 | 0 | 2501500 | 0
Total Comuna Sânmihaiu de Câmpie | [9 empty] | 5924214 | 3422714 | 2501500 | 0
4. MATEI
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Matei | Bistrița | Moruț + Fântânele + Enciu + Bidiu | 1332 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de refulare apă potabilă pentru localitatea Moruț, Dn 110, PEHD | m | 800 | 64 | 51200 | 51200 | 0 | 0 | 1935700 | 1453.2282 | 1. lipsa surselor de apă potabilă din zonă conform cu standardele în vigoare în ceea ce privește calitatea apei potabile; 2. localități cu peste 50 de locuitori; 3. asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 4. investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; invetiția pentru comuna Matei a fost adunată cu investițiile din comuna Budești, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Teaca, localitatea Sângeorzu Nou din Comuna Lechința și localitățile Orosfaia și Comlod din Comuna Milaș. 5. Comuna Matei este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[6 empty] | Conductă nouă principală de apă pentru localitatea Moruț, Dn 125 mm, PEHD | m | 1200 | 68 | 81600 | 81600 | 0 | 0
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare comună pentru localitățile Moruț și Fîntînele | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Moruț, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă potabilă pentru localitatea Moruț, V = 100 m3 | buc | 1 | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 0
[5 empty] | Aducțiuni apă | Conductă nouă de refulare apă potabilă pentru localitatea Fîntînele, Dn 125, PEHD | m | 3600 | 68 | 244800 | 244800 | 0 | 0
[6 empty] | Conductă nouă principală de apă pentru localitatea Fîntînele, Dn 125 mm, PEHD | m | 500 | 68 | 34000 | 34000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Fîntînele, Dn 125 mm, PEHD | m | 6200 | 68 | 421600 | 421600 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă potabilă + stație de clorinare pentru localitatea Fîntînele, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
[5 empty] | Aducțiuni apă | Extinderea conductei de aducțiune din localitatea Corvinești în localitatea Bidiu + Enciu, Dn 125 mm, PEHD | m | 2500 | 68 | 170000 | 170000 | 0 | 0
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă pentru localitatea Bidiu | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Enciu, Dn 110 mm, PEHD | m | 3500 | 64 | 224000 | 224000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Bidiu, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă potabilă + stație de clorinare pentru localitatea Bidiu și Enciu, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Matei | [9 empty] | 1935700 | 1935700 | 0 | 0
Comună | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Matei | - | Matei | 728 | 728 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Matei, capacitate - 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1215300 | 1669.3681 | Localitatea Matei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Matei, Dn 250 mm, PVC | m | 7200 | 154 | 1108800 | 0 | 1108800 | 0
| - | Corvinești | 729 | 729 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Corvinești, capacitate - 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1061300 | 1455.8299 | Localitatea Corvinești este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Corvinești, Dn 250 mm, PVC | m | 6200 | 154 | 954800 | 0 | 954800 | 0
| - | Moruț | 241 | 241 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 290.4564 | Localitatea Moruț este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Fântânele | 602 | 602 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Fântânele, capacitate - 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1061300 | 1762.9568 | Localitatea Fântânele este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Fântânele, Dn 250 mm, PVC | m | 6200 | 154 | 954800 | 0 | 954800 | 0
| - | Bidiu + Enciu | 489 | 489 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitățile Bidiu și Enciu, capacitate - 500 L.E. | buc | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 971800 | 1987.3211 | Localitățile Bidiu și Enciu sunt aglomerări sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitățile Bidiu și Enciu, Dn 250 mm, PVC | m | 5700 | 154 | 877800 | 0 | 877800 | 0
Total apă uzată Comuna Matei | [9 empty] | 4379700 | 0 | 4379700 | 0
Total Comuna Matei | [9 empty] | 6315400 | 1935700 | 4379700 | 0
5. LECHINȚA
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Lechința | Bistrița | Lechința | 2894 | - | Rețea de distributție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Lechința, Dn 110 mm, PEHD | m | 1200 | 64 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 76800 | 26.5377 | 1. localități cu peste 50 de locuitori; 2. asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Continuare a investiților realizate prin alte surse de finanțare; 5. Comuna Lechința este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
|  | Chiraleș | 484 | - | Rețea de distributție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Chiraleș, Dn 110 mm, PEHD | m | 600 | 64 | 38400 | 38400 | 0 | 0 | 38400 | 79.3388
|  | Vermeș | 931 | - | Rețea de distributție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Vermeș, Dn 110 mm, PEHD | m | 1600 | 64 | 102400 | 102400 | 0 | 0 | 102400 | 109.9893
|  | Sângeorzu Nou | 1055 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Sângeorzu Nou, Dn 250 mm, PEHD | m | 8000 | 154 | 1232000 | 1232000 | 0 | 0 | 1896600 | 1797.7251 | 1. lipsa surselor de apă potabilă din zonă conform cu standardele în vigoare în ceea ce privește calitatea apei potabile; 2. localitate cu peste 50 de locuitori; 3. asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 4. investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; invetiția pentru localitatea Sângeorzu Nou a fost adunată cu investițiile din comuna Budești, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Teaca Matei și localitățile Orosfaia și Comlod din Comuna Milaș. 5. Comuna Lechința este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă pentru localitatea Sângeorzu Nou | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[6 empty] | Conductă nouă de refulare apă între stația de pompare și rezervorul de înmagazinare din localitatea Sângeorzu Nou, Dn 90 mm, PEHD | m | 1000 | 60 | 60000 | 60000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Sângorzu Nou, Dn 110 mm, PEHD | m | 5800 | 64 | 371200 | 371200 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Sângorzu Nou, Dn 125 mm, PEHD | m | 1300 | 68 | 88400 | 88400 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă + stație de clorinare în localitatea Sângeorzu Nou, V = 250 m3 | buc | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0
| Sursă proprie | Bungard | 89 | - | Captare apă | Sursă de apă (puț forat) pentru localitatea Bungard | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 1000 | 1. localitate cu peste 50 de locuitori; 2. asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Lechința este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Bungard, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 0 | 128000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă + stație de clorinare în localitatea Bungard, V = 50 m3 | buc | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Lechința | [9 empty] | 2379200 | 2203200 | 176000 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Lechința | Lechința | Lechița | 2894 | 3183.4 | Colector principal | Colector nou de transfer din localitatea Vermeș în localitatea Lechința, Dn 315 mm, PVC | m | 600 | 165 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 308000 | 96.7519 | 1. În perioada 2007 - 2013 în localitatea Lechința a fost realizată o stație de epurare dimensionată și pentru localitatea Vermeș. Conform soluțiilor și opțiunilor analizate în Master Planul inițial, am propus racordarea localității Vermeș la SE Lechința. 2. investitii in sistemul de canalizare-epurare se încadrează în max. 2.000 Euro / locuitor. 3. existența sistemului de alimentare cu apă în localitatea Vermeș motivează realizarea sistemului de canalizare in vederea reducerii riscurilor pentru sanatatea publică. 4. din punct de vedere economic este mai fezabilă această soluție decât realizarea unui sistem descentralizat în localitatea Vermeș; 5. cele două localități sunt la o distanță de 600 m una față de cealaltă. 6. Comuna Lechința este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare din localitatea Vermeș | buc | 2 | 67000 | 134000 | 134000 | 0 | 0
|  | Vermeș | 931 | 931 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare pentru localitatea Lechința, Dn 250 mm, PVC | m | 2000 | 154 | 308000 | 308000 | 0 | 0 | 1206500 | 1295.9184
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Vermeș, Dn 315 mm, PVC | m | 5900 | 165 | 973500 | 973500 | 0 | 0
| - | Chiraleș | 484 | 484 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitate Chiraleș, capacitate 500 L.E. | buc | 1 | 92000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 941000 | 1944.2149 | Localitatea Chiraleș este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Chiraleș, Dn 250 mm, PVC | m | 5500 | 154 | 847000 | 0 | 847000 | 0
| - | Sâniacob | 263 | 263 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Sâniacob | buc | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 266.1597 | Localitatea Sâniacob este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Țigău | 484 | 484 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitate Țigău, capacitate 500 L.E. | buc | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 704500 | 1455.5785 | Localitatea Țigău este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Țigău, Dn 315 mm, PVC | m | 3700 | 165 | 610500 | 0 | 610500 | 0
| - | Sângeorzu Nou | 1055 | 1055 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitate Sângeorzu Nou, capacitate 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1337000 | 1267.2986 | Localitatea Sângeorzu Nou este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Sângeorzu Nou, Dn 315 mm, PVC | m | 7100 | 165 | 1171500 | 0 | 1171500 | 0
| - | Bungard | 89 | 89 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Bungard | buc | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 786.5169 | Localitatea Bungard este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Lechința | [9 empty] | 4637000 | 1514500 | 3122500 | 0
Total Comuna Lechința | [9 empty] | 7016200 | 3717700 | 3298500 | 0
6. TEACA
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Teaca | Bistrița | Teaca + Viile Tecii + Archiud + Pinticu + Ocnița + Budurleni | 5968 | - | Stație de Tratare | Stație nouă de tratare containerizata pentru localitatea Budurelni | buc | 1 | 101167 | 101167 | 101167 | 0 | 0 | 4463717 | 747.9419 | 1. localități cu peste 50 de locuitori; 2. asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; invetiția pentru Comuna Teaca a fost adunată cu investițiile din comuna Budești, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Matei , localitatea Sângeorzu Nou din Comuna Lechința și localitățile Orosfaia și Comlod din Comuna Milaș. 4. Comuna Teaca este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[5 empty] | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune între SRP - Teaca și G.A. Pinticu, De 90 mm, PEHD | m | 6500 | 60 | 390000 | 390000 | 0 | 0
[6 empty] | Aducțiune Viile Tecii - Stație de repompare Budurleni, De 140 mm, PEHD | m | 5900 | 79 | 466100 | 466100 | 0 | 0
[6 empty] | Aducțiune Stație de repompare Budurleni - Gospodărie de apă Archiud, Dn 125 mm, PEHD | m | 1750 | 68 | 119000 | 119000 | 0 | 0
[6 empty] | Conductă de aducțiune pentru Budurleni, Dn 75 mm, PEHD | m | 400 | 58 | 23200 | 23200 | 0 | 0
[6 empty] | Arteră principală de transport (punct branșare Archiud - localitatea Ocnița), Dn 125 mm, PEHD | m | 6222 | 68 | 423096 | 423096 | 0 | 0
[5 empty] | Stații de pompare | Mărirea capacității stației de pompare din localitatea Teaca | buc | 1 | 93000 | 93000 | 93000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație nouă de repompare (SRP) Pinticu | buc | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație de repompare Budurleni | buc | 1 | 41000 | 41000 | 41000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Pinticu, Dn 63 mm, PEHD | m | 6300 | 55 | 346500 | 346500 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Pinticu, Dn 75 mm, PEHD | m | 2400 | 58 | 139200 | 139200 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Pinticu, Dn 90 mm, PEHD | m | 1120 | 60 | 67200 | 67200 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Pinticu, Dn 110 mm, PEHD | m | 700 | 64 | 44800 | 44800 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Ocnița, Dn 63 mm, PEHD | m | 6700 | 55 | 368500 | 368500 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Ocnița, Dn 75 mm, PEHD | m | 3200 | 58 | 185600 | 185600 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Ocnița, Dn 90 mm, PEHD | m | 1600 | 60 | 96000 | 96000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Ocnița, Dn 110 mm, PEHD | m | 2400 | 64 | 153600 | 153600 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Archiud, Dn 63 mm, PEHD | m | 9800 | 55 | 539000 | 539000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Archiud, Dn 75 mm, PEHD | m | 2400 | 58 | 139200 | 139200 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Archiud, Dn 90 mm, PEHD | m | 110 | 60 | 6600 | 6600 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Archiud, Dn 110 mm, PEHD | m | 1600 | 64 | 102400 | 102400 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Budureni, Dn 63 mm, PEHD | m | 2100 | 55 | 115500 | 115500 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Budureni, Dn 75 mm, PEHD | m | 1100 | 58 | 63800 | 63800 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Budureni, Dn 90 mm, PEHD | m | 200 | 60 | 12000 | 12000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru localitatea Pinticu, V = 150 m3 | buc | 1 | 223605 | 223605 | 223605 | 0 | 0
[6 empty] | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru localitatea Archiud, V = 500 m3 | buc | 1 | 106524 | 106524 | 106524 | 0 | 0
[6 empty] | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru localitatea Budurleni, V = 50 m3 | buc | 1 | 47125 | 47125 | 47125 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Teaca | [9 empty] | 4463717 | 4463717 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Teaca | Teaca | Teaca | 2070 | 2277
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare în localitatea Teaca | buc | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 1391400 | 611.0672 | 1. Localitatea Lechința formează o aglomerare peste 2000 L.E. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Lechința este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Teaca, Dn 250 mm, PVC | m | 8600 | 154 | 1324400 | 1324400 | 0 | 0
|  | Viile Tecii | 1064 | 1064 | Colector principal | Colector nou de transfer prin pompare ape uzate din localitatea Viile Tecii la stația de epurarea din localitatea Teaca, De 90 mm, PEHD | m | 2400 | 64 | 153600 | 0 | 153600 | 0 | 1375600 | 1292.8571 | 1. În prezent, în localitatea Teaca există o SE realizată pe Măsura 3.2.2 care a fost dimensionată și pentru preluarea apelor uzate din localitatea Viile Tecii. Totuși, localitatea Viile Tecii nu formează o aglomerare peste 2000 L.E. motiv pentru care investițiile pentru sistemul de canalizare au fost prevăzute a fi realizate din alte fonduri.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare în localitatea Viile Tecii | buc | 1 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Viile Tecii, DN 250 mm, PVC | m | 7500 | 154 | 1155000 | 0 | 1155000 | 0
| - | Archiud | 704 | 704 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Archiud - capacitate: 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1400100 | 1988.7784 | Localitatea Archiud este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Archiud, DN 250 mm, PVC | m | 8400 | 154 | 1293600 | 0 | 1293600 | 0
| - | Pinticu | 873 | 873 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Pinticu - capacitate: 800 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1166500 | 1336.197 | Localitatea Pinticu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în loalitatea Pinticu, Dn 250 mm, PVC | m | 6500 | 154 | 1001000 | 0 | 1001000 | 0
| - | Ocnița | 1123 | 1123 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Ocnița - capacitate: 1000 L.E. | buc | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 1660000 | 1478.1834 | Localitatea Ocnița este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în loalitatea Ocnița, Dn 250 mm, PVC | m | 10000 | 154 | 1540000 | 0 | 1540000 | 0
| - | Budurleni | 89 | 89 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Budurleni | buc | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 786.5169 | Localitatea Budurleni este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Teaca | [9 empty] | 7063600 | 1391400 | 5672200 | 0
Total Comuna Teaca | [9 empty] | 11527317 | 5855117 | 5672200 | 0
7. MILAȘ
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Milaș | Bistrița | Orosfaia + Comlod + Milaș | 1196 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune din localitatea Archiud pentru localitățile Orosfaia + Comlod, De 140 mm, PEHD | m | 2600 | 68 | 176800 | 176800 | 0 | 0 | 1676060 | 1401.388 | 1. Debitul sursei de apă pentru localitatea Milaș nu poate asigura și necesarul de apă pentru satul Orosfaia și Comlod, motiv pentru care s-a propus alimentarea cu apă din conducta de aducțiune Bistrița - Lechința. 2. Localități cu peste 50 de locuitori; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 4. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; invetiția pentru localitățile Orosfaia și Comlod a fost adunată cu investițiile din comuna Budești, Miceștii de Câmpie, Sânmihaiu de Câmpie, Matei , Teaca și localitatea Sângeorzu Nou din Comuna Lechința . 5. Comuna Milaș este membră ADI - Apă - Canalizare - Bistrița.
[6 empty] | Conductă nouă de aducțiune din localitatea Archiud pentru localitățile Orosfaia + Comlod, De 250 mm, PEHD | m | 3800 | 117 | 444600 | 444600 | 0 | 0
[6 empty] | Conductă nouă de aducțiune din localitatea Orosfaia pentru localitatea Milaș, Dn 110 mm, PEHD | m | 4800 | 64 | 307200 | 307200 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Comlod, Dn 63 mm, PEHD | m | 1800 | 55 | 99000 | 99000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Comlod, Dn 75 mm, PEHD | m | 1050 | 58 | 60900 | 60900 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Comlod, Dn 90 mm, PEHD | m | 20 | 60 | 1200 | 1200 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Comlod, Dn 110 mm, PEHD | m | 1000 | 64 | 64000 | 64000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Comlod, Dn 125 mm, PEHD | m | 810 | 68 | 55080 | 55080 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Orosfaia, Dn 63 mm, PEHD | m | 3000 | 55 | 165000 | 165000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Orosfaia, Dn 75 mm, PEHD | m | 360 | 58 | 20880 | 20880 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Orosfaia, Dn 90 mm, PEHD | m | 3700 | 60 | 222000 | 222000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Orosfaia, Dn 110 mm, PEHD | m | 450 | 64 | 28800 | 28800 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Orosfaia, Dn 125 mm, PEHD | m | 450 | 68 | 30600 | 30600 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Milaș | [9 empty] | 1676060 | 1676060 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Milaș | - | Orosfaia | 425 | 425 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare monobloc pentru localitatea Orosfaia, capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 815800 | 1919.5294 | Localitatea Orosfaia este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Orosfaia, Dn 250 mm, PVC | m | 4700 | 154 | 723800 | 0 | 723800 | 0
| - | Comlod | 172 | 172 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Comlod | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 406.9767 | Localitatea Comlod este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Milaș | [9 empty] | 885800 | 0 | 885800 | 0
Total Comuna Milaș | [9 empty] | 2561860 | 1676060 | 885800 | 0
8. CHIOCHIȘ
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Chiochiș | Sursă proprie | Țentea + Santicoara | 309 | - | Captare apă | Captare nouă puț forat în localitatea Sânicoara pentru alimentarea cu apă a satelor Sânicoara si Țentea | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 306900 | 993.2039 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Chiochiș este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Reţea nouă de apă potabilă în satul Sannicoara, Dn 110 mm, PEHD | m | 2600 | 64 | 166400 | 166400 | 0 | 0
[6 empty] | Reţea nouă de apă potabilă în satul Tentea, Dn 90 mm, PEHD | m | 2500 | 64 | 160000 | 0 | 160000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare în localitatea Sânticora și Țentea, V = 100 m3 | buc | 1 | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 0
| Sursă proprie | Jimbor + Buza Cătun + Manic | 922 | - | Captare apă | Captare nouă puț forat în localitatea jimbor pentru alimentarea cu apă a satelor Jimbor, Buza Cătun și Manic | buc | 2 | 89000 | 178000 | 178000 | 0 | 0 | 916500 | 994.0347 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Chiochiș este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Reţea nouă de apă potabilă în satul Buza Catun, Dn 110 mm, PEHD | m | 4500 | 64 | 288000 | 144000 | 144000 | 0
[6 empty] | Reţea nouă de apă potabilă în satul Jimbor, Dn 100 mm, PEHD | m | 6000 | 64 | 384000 | 384000 | 0 | 0
[6 empty] | Reţea nouă de apă potabilă în satul Manic, Dn 110 mm, PEHD | m | 4500 | 64 | 288000 | 144000 | 144000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare în localitaea Jimbor, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
| Sursă proprie | Bozieș + Chețiu | 984 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune pentru alimentarea satelor Bozieș și Chețiu din localitatea Beudiu, Dn 125 mm, PEHD | m | 3100 | 68 | 210800 | 210800 | 0 | 0 | 1252100 | 967.6198 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Chiochiș este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă pentru localitatea Chețiu | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Reţea nouă de apă potabilă în satul Bozieş, Dn 110 mm, PEHD | m | 5900 | 64 | 377600 | 377600 | 0 | 0
[6 empty] | Reţea nouă de apă potabilă în satul Chețiu, Dn 110 mm, PEHD | m | 3500 | 64 | 224000 | 224000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru localitățile Chețiu + Bozieș, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
|  | Apatiu | 310 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune pentru alimentarea a satului Apatiu din rezervorul din localitatea Chețiu, Dn 125 mm, PEHD | m | 2200 | 68 | 149600 | 149600 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Reţea nouă de apă potabilă în satul Apatiu, Dn 110 mm, PEHD | m | 2400 | 64 | 153600 | 153600 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Chiochiș | [9 empty] | 2923500 | 2475500 | 448000 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Chiochiș | - | Bozieș + Chețiu | 984 | 984 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 1000 L.E. Pentru localitățile Bozieș și Chețiu | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1613100 | 1639.3293 | Localitățile Bozieș și Chețiu sunt aglomerări sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Reţea nouă de apă canalizare în satul Bozieş, Dn 250 mm, PVC | m | 5900 | 154 | 908600 | 0 | 908600 | 0
[6 empty] | Reţea nouă de apă canalizare în satul Chețiu, Dn 250 mm, PVC | m | 3500 | 154 | 539000 | 0 | 539000 | 0
| - | Strugureni | 215 | 215 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitata Strugureni | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 325.5814 | Localitatea Stugureni este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Apatiu | 310 | 310 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Apatiu | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 225.8065 | Localitatea Apatiu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Chiochiș | 445 | 445 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Chiochiș - capacitate - 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 862000 | 1937.0787 | Localitatea Chiochiș este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Reţea nouă de apă canalizare în satul Chiochiș, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 0 | 770000 | 0
| - | Jimbor | 503 | 503 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Jimbor | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 139.165 | Localitatea Jimbor este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Buza Cătun | 154 | 154 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Buza Cătun | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 454.5455 | Localitatea Buza Cătun este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Manic | 265 | 265 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Manic | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 264.1509 | Localitatea Manic este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Sânticoara | 140 | 140 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Sânticora | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 500 | Localitatea Sânticora este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Țentea | 169 | 169 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Țentea | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 414.2012 | Localitatea Țentea este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Chiochiș | [9 empty] | 2965100 | 0 | 2965100 | 0
Total Comuna Chiochiș | [9 empty] | 5888600 | 2475500 | 3413100 | 0
9. MĂRIȘELU
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Mărișelu | Bistrița | Mărișelu + Măgurele | 727 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune din localitatea Domnești în localitățile Măgurele și Marișelu, Dn 200 mm, PEHD | m | 2000 | 94 | 188000 | 188000 | 0 | 0 | 720400 | 990.9216 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Mărișelu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă localitățile Măgurele și Marișelu | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Măgurele, Dn 125 mm, PEHD | m | 2500 | 68 | 170000 | 170000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Mărișelu, Dn 125 mm, PEHD | m | 4300 | 68 | 292400 | 292400 | 0 | 0
|  | Domnești | 764 | - | Aducțiuni apă | Extinderea conductei de aducțiune din localitatea Sărata în localitatea Domnești, Dn 200 mm, PEHD | m | 4600 | 94 | 432400 | 432400 | 0 | 0 | 766100 | 1002.7487 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2.Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Mărișelu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă localitatea Domnești | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Domnești, Dn 125 mm, PEHD | m | 2900 | 68 | 197200 | 197200 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă potabilă + stație de clorinare în localitatea Domnești, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
|  | Bârla + Sântioana | 936 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune de la Sărata - Marișelu în localitățile Bârla și Sântioana, Dn 200 mm, PEHD | m | 3200 | 94 | 300800 | 300800 | 0 | 0 | 806500 | 861.6453 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Mărișelu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă localitățile Bârla și Sântioana | buc | 2 | 70000 | 140000 | 140000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Bârla, Dn 125 mm, PEHD | m | 1800 | 68 | 122400 | 122400 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Sântioana, Dn 125 mm, PEHD | m | 2600 | 68 | 176800 | 176800 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă potabilă + stație de clorinare în localitatea Sântioana, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
| Sursă proprie | Jeica | 127 | - | Captare apa | Front nou de captare (puț) pentru localitatea Jeica | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 123000 | 968.5039 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2.Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Mărișelu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune în localitatea Jeica, Dn 125 mm, PEHD | m | 500 | 68 | 34000 | 34000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Jeica, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 0 | 128000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă potabilă + stație de clorinare în localitatea Jeica, V = 50 m3 | buc | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Mărișelu | [9 empty] | 2592000 | 2416000 | 176000 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Mărișelu | - | Mărișelu | 438 | 438 | Stație de epurare | Stație noua de epurare pentru localitatea Mărișelu - capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 754200 | 1721.9178 | Localitatea Mărișelu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea de apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Mărișelu, Dn 250 mm, PVC | m | 4300 | 154 | 662200 | 0 | 662200 | 0
| - | Măgurele | 289 | 289 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Măgurele | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 242.2145 | Localitatea Măgurele este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Domnești | 764 | 764 | Stație de epurare | Stație noua de epurare pentru localitatea Domești - capacitate 830 L.E. | buc | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 566600 | 741.623 | Localitatea Domnești este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea de apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Mărișelu, Dn 250 mm, PVC | m | 2900 | 154 | 446600 | 0 | 446600 | 0
| - | Bârla + Sântioana | 936 | 936 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Barla si Santioana - capacitate - 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 843100 | 900.7479 | Localitățile Bârla și Sântioana sunt aglomerări sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Barla si Santioana, Dn 250 mm, PVC | m | 4400 | 154 | 677600 | 0 | 677600 | 0
| - | Jeica | 127 | 127 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Jeica | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 551.1811 | Localitatea Jeica este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Mărișelu | [9 empty] | 2303900 | 0 | 2303900 | 0
Total Comuna Mărișelu | [9 empty] | 4895900 | 2416000 | 2479900 | 0
10. GALAȚII BISTRIȚEI
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Galații Bistriței | Galații Bistriței | Galații Bistriței | 682 | 682 | Stație de epurare | Stație de epurare nouă, capacitate 1 600 L.E. pentru localitățile Galații Bistriței și Dipșa | buc | 1 | 217000 | 217000 | 0 | 217000 | 0 | 1970100 | 1247.6884 | Localitatea Galații Bistriței este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitate Galații Bistriței, Dn 250 mm, PVC | m | 4800 | 154 | 739200 | 0 | 739200 | 0
|  | Dipșa | 897 | 897 | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitate Dipșa, Dn 250 mm, PVC | m | 2600 | 154 | 400400 | 0 | 400400 | 0 |  |  | Localitatea Dipșa este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitate Dipșa, Dn 315 mm, PVC | m | 2500 | 165 | 412500 | 0 | 412500 | 0
[5 empty] | Stație de pompare | Stație de pompare nouă pe rețeaua de canalizare | buc | 3 | 67000 | 201000 | 0 | 201000 | 0
| - | Herina | 558 | 558 | Stație de epurare | Stație de epurare nouă, capacitate 650 L.E. pentru localitatea Herina | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 915000 | 1639.7849 | Localitatea Herina este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitate Herina, Dn 250 mm, PVC | m | 4900 | 165 | 808500 | 0 | 808500 | 0
| - | Albeștii Bistriței | 180 | 180 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Albeștii Bistriței | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 388.8889 | Localitatea Albeștii Bistriței este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Tonciu | 265 | 265 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Tonciu | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 264.1509 | Localitatea Tonciu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Galații Bistriței | [9 empty] | 3025100 | 0 | 3025100 | 0
Total Comuna Galații Bistriței | [9 empty] | 3025100 | 0 | 3025100 | 0
11. BISTRIȚA BÂRGĂULUI
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | PE | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Bistrița Bârgăului | Bistrița Bârgăului | Bistrița Bârgăului | 4003 | - | Captare apa | Îmbunătățirea captării stației de tratare de la Bârgău | buc | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 600000 | 149.8876 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Bistrița - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stație de tratare | Furnizarea automatizării pentru stația de tratare de la Bârgău | buc | 1 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0
|  | Colibița | 401 | - | Captare apa | Captare nouă de suprafață (râu) pentru zona turistică Colibița | buc | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 1318000 | 3286.783 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Comuna Bistrița - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 4. Din lacul de acumulare Colibița este alimentată cu apă stația de tratare Bistrița din care sunt alimentați cu apă potabilă peste 100 000 locuitori.
[5 empty] | Stație de tratare | Stație nouă de tratare monobloc pentru zona turistică Colibița (captare de suprafață) | buc | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Înlocuire rețea de distribuție din fontă în localitatea turistica Colibița, Dn 110 mm, PEHD | m | 1000 | 64 | 64000 | 64000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în zona turistică Colibița, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru zona turistică Colibița, Dn 125 mm, PEHD | m | 5000 | 68 | 340000 | 340000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție pentru zona turistică Colibița, Dn 160 mm, PEHD | m | 5000 | 79 | 395000 | 395000 | 0 | 0
[5 empty] | Stații de pompare | Stație de pompare pentru zona turistică Colibița | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație de pompare pentru localitatea Mița | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei din localitatea Mița V = 100 m3 | buc | 1 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 0
[6 empty] | Rezervor nou de înmagazinare a apei pentru zona turistică Colibița, V = 100 m3 | buc | 1 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 0
[6 empty] | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru zona turistică Colibița, V = 50 m3 | buc | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Bistrița Bârgăului | [9 empty] | 1918000 | 1918000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Bistrița Bârgăului | Bistrița | Bistrița Bârgăulu | 4003 | 4403.3 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare pentru localitatea Bistrița Bârgăului, Dn 315 mm, PVC | m | 8000 | 165 | 1320000 | 1320000 | 0 | 0 | 1320000 | 299.7752 | 1. Localitatea Bistrița Bârgăului face parte din Aglomerarea Regională Bistrița. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Continuarea lucrărilor ISPA 5. Comuna Bistrița - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Colibița | 401 | 401 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru sat Colibița, capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 1876668 | 4679.9701 | Localitatea Colibița nu formează o aglomerare peste 2000 L.E., însă neepurarea apelor uzate din zonă reprezintă o sursă majoră de poluare a apei din lacul de acumulare Colibița în care sunt deversate. Din lacul de acumulare Colibița este alimentată cu apă stația de tratare Bistrița din care sunt alimentați cu apă potabilă peste 120 000 locuitori.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare în sat Colobița | buc | 3 | 67000 | 201000 | 201000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Înlocuire rețea de canalizare din beton în localitatea Colibița, Dn 315 mm, PVC | m | 924 | 182 | 168168 | 168168 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare pentru sat Colibița, Dn 315 mm, PVC | m | 5000 | 165 | 825000 | 825000 | 0 | 0
[5 empty] | Statie de epurare | Solutie individuala de epurare pentru zona lacului Colibita | buc | 20 | 2500 | 50000 | 50000 | 0 | 0
[6 empty] | Statie de epurare monobloc pentru zona lacului Colibita, capacitate 30 - 45 L.E. | buc | 7 | 6500 | 45500 | 45500 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea de canalizare nouă pentru zona lacului Colobita, Dn 315 mm, PVC | m | 3000 | 165 | 495000 | 495000 | 0 | 0
Total apă uzată Comuna Bistrița Bârgăului | [9 empty] | 3196668 | 3196668 | 0 | 0
Total Comuna Bistrița Bârgăului | [9 empty] | 5114668 | 5114668 | 0 | 0
12. TIHA BÂRGĂULUI
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Tiha Bârgăului | Bistrița Bârgăului | Tiha Bârgaului | 1596 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Tiha Bârgăului, Dn 125 mm, PEHD | m | 8200 | 68 | 557600 | 557600 | 0 | 0 | 557600 | 349.3734 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Tiha - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Tureac | 2587 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Tureac, Dn 125 mm, PEHD | m | 9000 | 68 | 612000 | 612000 | 0 | 0 | 1651000 | 638.191 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. În prezent nu există rețea de distribuție apă potabilă; 3. Continuarea lucrărilor ISPA. 4. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 5. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 6. Comuna Tiha - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă pentru localitatea Tureac | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Tureac, Dn 125 mm, PEHD | m | 13000 | 68 | 884000 | 884000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare în localitatea Tureac, V = 500 m3 | buc | 1 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0
|  | Mureșenii Bârgăului | 1693 | - | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă pentru localitatea Mureșenii Bârgăului | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 621000 | 366.8045 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. În prezent nu există rețea de distribuție apă potabilă; 3. Continuarea lucrărilor ISPA. 4. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 5. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 6. Comuna Tiha - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Mureșenii Bârgăului, Dn 125 mm, PEHD | m | 7000 | 68 | 476000 | 476000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei în localitatea Mureșenii Bârgăului, V = 250 m3 | buc | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Tiha Bârgăului | [9 empty] | 2829600 | 2829600 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Tiha Bârgăului | Bistrița | Tiha Bârgăului | 1596 | 1596 | Stație de pompare | Stații noi de pompare pe rețeaua de canalizare pentru localitatea Mureșenii Bârgăului | buc | 2 | 67000 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 5383000 | 877.4675 | 1. Localitățile Tiha Bârgăului, Tureac și Mureșenii Bârgăului fac parte din Aglomerarea Regională Bistrița 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Continuarea lucrărilor ISPA 5. Comuna Tiha - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Tureac | 2587 | 2845.7 |  | Stații noi de pompare pe rețeaua de canalizare pentru localitatea Tureac | buc | 2 | 67000 | 134000 | 134000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Tiha Bârgăului, Dn 315 mm, PVC | m | 11000 | 165 | 1815000 | 1815000 | 0 | 0
|  | Mureșenii Bârgăului | 1693 | 1693 |  | Rețea nouă de canalizare în localitatea Tureac , Dn 315 mm, PVC | m | 13000 | 165 | 2145000 | 2145000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Mureșenii Bârgăului , Dn 315 mm, PVC | m | 7000 | 165 | 1155000 | 1155000 | 0 | 0
Total apă uzată Comuna Tiha Bârgăului | [9 empty] | 5383000 | 5383000 | 0 | 0
Total Comuna Tiha Bârgăului | [9 empty] | 8212600 | 8212600 | 0 | 0
13. JOSENII BÂRGĂULUI
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Josenii Bârgăului | Bistrița Bârgăului | Josenii Bârgaului | 2078 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Josenii Bârgăului, Dn 110 mm, PEHD | m | 5000 | 64 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 153.9942 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Josenii - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Mijlocenii Bârgăului | 1816 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Mijlocenii Bârgăului, Dn 110 mm, PEHD | m | 4300 | 64 | 275200 | 275200 | 0 | 0 | 275200 | 151.5419 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Josenii - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Rusu Bârgăului | 961 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Rusu Bârgăului, Dn 110 mm, PEHD | m | 3500 | 64 | 224000 | 224000 | 0 | 0 | 224000 | 233.0905 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Josenii - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Strâmba | 395 | - | Aducțiuni apă | Extindere conductă de aducțiune din localitatea Mijlocenii Bârgăului în localitatea Strîmba, Dn 110 mm, PEHD | m | 2600 | 64 | 166400 | 166400 | 0 | 0 | 398900 | 1009.8734 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Josenii - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  |  |  | - | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă pentru alimentarea cu apă a localității Strâmba | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
|  |  |  | - | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Strîmba, Dn 110 mm, PEHD | m | 1500 | 64 | 96000 | 96000 | 0 | 0
|  |  |  | - | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare + stație de clorinare, în localitatea Strîmba, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Josenii Bârgăului | [9 empty] | 1218100 | 1218100 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Josenii Bârgăului | Bistrița | Strîmba | 395 | 395 | Colector principal | Colector nou de transfer ape uzate din localitatea Strîmba în localitatea Mijlocenii Bârgăului, Dn 315 mm, PVC | m | 3200 | 165 | 528000 | 0 | 528000 | 0 | 1432200 | 3625.8228 | 1. Localitățile Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, Rusu Bârgăului și Strâmba fac parte din Aglomerarea Regională Bistrița. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Continuarea lucrărilor ISPA 5. Comuna Josenii - Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Josenii Bârgăului | 2078 | 2285.8 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Josenii Bârgăului, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 770000 | 0 | 0
|  | Mijlocenii Bârgăului | 1816 | 1816 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Mijlocenii Bârgăului, Dn 250 mm, PVC | m | 4300 | 154 | 662200 | 662200 | 0 | 0
|  | Rusu Bârgăului | 961 | 961 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Rusu Bârgăului, Dn 250 mm, PVC | m | 3500 | 154 | 539000 | 0 | 539000 | 0
|  | Strîmba | 395 | 395 | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Strîmba, Dn 250 mm, PVC | m | 2000 | 154 | 308000 | 0 | 308000 | 0
Total apă uzată Comuna Josenii Bârgăului | [9 empty] | 2807200 | 1432200 | 1375000 | 0
Total Comuna Josenii Bârgăului | [9 empty] | 4025300 | 2650300 | 1375000 | 0
14. LIVEZILE
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Livezile | Bistrița Bârgău | Dumbrava | 358 | - | Aducțiune apă | Extindere conductă de aducțiune din localitatea Strâmba în localitatea Dumbrava, Dn 110 mm, PEHD | m | 2400 | 64 | 153600 | 153600 | 0 | 0 | 455600 | 1272.6257 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max.. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Livezile este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Dumbrava, Dn 63 mm, PEHD | m | 4000 | 55 | 220000 | 220000 | 0 | 0
[5 empty] | Stație de pompare | Stație de pompare pentru localitatea Dumbrava | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare în localitatea Dumbrava, V = 50 m3 | buc | 1 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0
|  | Cușma | 772 | - | Captare | Captare de izvoare pentru localitatea Cușma | buc | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 417500 | 540.8031 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max.. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Livezile este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Cușma, Dn 110 mm, PEHD | m | 4000 | 64 | 256000 | 256000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare în localitatea Cușma, V = 200 m3 | buc | 1 | 36500 | 36500 | 36500 | 0 | 0
|  | Livezile | 2729 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Livezile, Dn110 mm, PEHD | m | 6500 | 64 | 416000 | 416000 | 0 | 0 | 416000 | 152.4368 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max.. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Livezile este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
0
Total alimentare cu apă Comuna Livezile | [9 empty] | 1289100 | 1289100 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Livezile | - | Dumbrava | 358 | 358 | Colector principal | Canal nou colector de transfer din Dumbrava către canalul colector din Bârgău, Dn 315 mm, PVC | m | 3200 | 165 | 528000 | 0 | 528000 | 0 | 990000 | 2765.3631 | Localitatea Dumbrava este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Dumbrava, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 0 | 462000 | 0
| - | Cușma | 772 | 772 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Cușma - capacitate: 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 722500 | 935.8808 | Localitățile Cușma și Valea Poenii sunt aglomerări sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Cușma, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
| - | Valea Poienii | 189 | 189 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Valea Poienii | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 370.3704
| Bistrița | Livezile | 2729 | 3001.9 | Rețea apă uzată | Extindere rețea apă uzată în localitatea Livezile, Dn 250 mm, PVC | m | 6500 | 154 | 1001000 | 1001000 | 0 | 0 | 1001000 | 333.4555 | 1. Localitatea Livezile face parte din Aglomerarea Regională Bistrița. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Continuarea lucrărilor ISPA 5. Comuna Livezile este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
Total apă uzată Comuna Livezile | [9 empty] | 2783500 | 1001000 | 1782500 | 0
Total Comuna Livezile | [9 empty] | 4072600 | 2290100 | 1782500 | 0
15. MUNICIPIUL BISTRIȚA
Oraș | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Bistrița | Bistrița | Oraș Bistrița | 78042 | - | Captare apa | Reabilitarea sursei Cușma (reabilitare pavilion exploatare - acoperiș, zidărie, instalații electrice; relizare stație filtrare apă) | buc | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 18127400 | 232.2775 | 1. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 2. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: max. 1.000 Euro / locuitor; 3. Municipiul Bistrița este membru ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stație tratare apă | Reabilitarea galeriei de filtre 1 - 8 și 9 - 22 în stația de tratare Bistrița | buc | 1 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0
[6 empty] | Modernizare stație de tratare - flux tehnologic (decantoare lamelare) | buc | 1 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0
[6 empty] | Înlocuirea pompelor ineficiente | buc | 4 | 65000 | 260000 | 260000 | 0 | 0
[6 empty] | Înlocuirea echipamentelor cheie M&E mai vechi de 15 ani | buc | 1 | 1150000 | 1150000 | 475000 | 0 | 675000
[5 empty] | Aducțiuni apă | Reabilitare rețea de transport apă Bistrița - Lechința, Dn 400 mm, PEHD | m | 30000 | 237 | 7110000 | 7110000 | 0 | 0
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă în Zona Budacul - Lempeș | buc | 1 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație nouă de pompare apă potabilă în Zona Drumul Tărpiului | buc | 1 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație nouă de pompare apă potabilă în localitatea Slătinița | buc | 1 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație de pompare apă potabilă în Cartier Valea Ghinzii | buc | 1 | 110000 | 110000 | 110000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în Zona Zavoaie, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în zona Budacul - Lempeș, Dn 110 mm, PEHD | m | 500 | 64 | 32000 | 32000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în zona Drumul Tărpiului, Dn 110 mm, PEHD | m | 800 | 64 | 51200 | 51200 | 0 | 0
[6 empty] | Extinderea rețelei de distribuție în Orașul Bistrița | m | 17000 | 68 | 1156000 | 612000 | 0 | 544000
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Slătinița, Dn 110 mm, PEHD | m | 7800 | 64 | 499200 | 499200 | 0 | 0
[6 empty] | Înlocuirea conductelor Premo DN 600 - 800 mm rămase neînlocuite din prima Fază POS Mediu 2007 - (2013) | m | 7100 | 655 | 4650500 | 4650500 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitarea rețelei de distribuție pentru reducerea pierderilor din orașul Bistrița | m | 35000 | 75 | 2625000 | 1125000 | 0 | 1500000
[6 empty] | Extinderea rețelei de distribuție în Cartier Valea Ghinzii, Dn 90 mm, PEHD | m | 3100 | 60 | 186000 | 186000 | 0 | 0
[6 empty] | Extinderea rețelei de apă în Cartier Unirea, Dn 110 mm, PEHD | m | 3500 | 64 | 224000 | 224000 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitarea rețelei de distribuție în Cartier Unirea, Dn 90 mm, PEHD | m | 1500 | 66 | 99000 | 99000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție pe Valea Jelnei, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în Zona Dr. Dumitrei Nou, Dn 110 mm, PVC | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei oraș Bistrița, V = 10 000 m3 (construcții, izolații,instalații hidraulice, cămine de vane, împrejmuire | buc | 2 | 150000 | 300000 | 300000 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei oraș Bistrița, V = 5 000 m3 (construcții, izolații,instalații hidraulice, cămine de vane, împrejmuire) | buc | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei MAIA, V = 5 000 m3 (construcții, izolații,instalații hidraulice, cămine de vane, împrejmuire) | buc | 2 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei pădurea Ghinzii, V = 300 m3 (construcții, izolații,instalații hidraulice, cămine de vane, împrejmuire) | buc | 2 | 45000 | 90000 | 90000 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei pădurea Ghinzii, V = 750 m3 (construcții, izolații,instalații hidraulice, cămine de vane, împrejmuire) | buc | 1 | 68000 | 68000 | 68000 | 0 | 0
[6 empty] | Rezervor de înmagazinare a apei în zona Budacu - Lempeș, V = 100 m3 | buc | 1 | 21500 | 21500 | 21500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Municipiul Bistrița | [9 empty] | 20846400 | 18127400 | 0 | 2719000
Oraș | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
| Bistrita | Bistrița | 78042 |  | Stație de epurare | [8 empty] | 7891500 | 84.2655
Bistrița |  |  |  | 93650.4 |  | Reabilitarea bazinelor de nămol | buc | 1 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 |  |  | 1. Municipiul Bistrița face parte din Aglomerarea Regională Bistrița; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Municipiul Bistrița este membru ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[6 empty] | Înlocuirea suflantelor | buc | 2 | 300000 | 600000 | 600000 | 0 | 0
[6 empty] | Modernizarea sistemului SCADA + Generator electric pe biogaz (GEB) | buc | 1 | 750000 | 750000 | 750000 | 0 | 0
[6 empty] | Înlocuirea echipamentelor cheie M&E la stația de epurare | buc | 1 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 0 | 1200000
[6 empty] | Asigurarea suprotului financiar pentru instalarea foselor septice în comunele sărace | buc | 20 | 120000 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000
[6 empty] | Stație de epurare pentru Zona Sărata - capacitate 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 165500 | 0 | 0
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare în Zona Zăvoaie | buc | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare în Zona Valea Ghinzii | buc | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare Valea Jelnei | buc | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație nouă de pompare apă uzată în zona Viișoara | buc | 2 | 67000 | 134000 | 134000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare în Slătinița | buc | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în Cartier Zăvoaie, Dn 315 mm, PVC | m | 3000 | 165 | 495000 | 495000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare în Zona Dr. Dumitrei Nou, Dn 250 mm, PVC | m | 1500 | 154 | 231000 | 231000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare în Zona Valea Ghinzii, Dn 315, PVC | m | 1500 | 165 | 247500 | 247500 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare în Cartier Valea Ghinzii, Dn 400, PVC | m | 1600 | 215 | 344000 | 344000 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitarea conductelor de canalizare din beton din orașul Bistrița | m | 5500 | 170 | 935000 | 935000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare în Cartier Unirea, Dn 315 mm, PVC | m | 700 | 165 | 115500 | 115500 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare în Cartier Unirea, Dn 250 mm, PVC | m | 1500 | 154 | 231000 | 231000 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitare rețea de canalizare în Cartier Unirea, Dn 250 mm, PVC | m | 2800 | 170 | 476000 | 476000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare pentru Cartier Slătinița, Dn 250 mm, PVC | m | 6000 | 165 | 990000 | 825000 | 165000 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în Localitatea Sărata, Dn 250 mm, PVC | m | 6000 | 154 | 924000 | 924000 | 0 | 0
Total apă uzată Municipiul Bistrița | [9 empty] | 11656500 | 7891500 | 165000 | 3600000
Oraș | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Bistrița | Bistrița | Bistrița | 78042 | 93650.4 | Altele | Echipament SCADA | buc | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Mașină de transport a nămolului - capacitate 25 tone | buc | 2 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
[6 empty] | Mașina combinată vomă - vidanjă - capacitate 8 - 12 m3 | buc | 2 | 300000 | 600000 | 600000 | 0 | 0
[6 empty] | Autovidanjă - capacitate 10 m3 | buc | 2 | 140000 | 280000 | 280000 | 0 | 0
[6 empty] | Buldo-excavator | buc | 2 | 80000 | 160000 | 160000 | 0 | 0
[6 empty] | Autolaborator probe apă | buc | 2 | 25000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
[6 empty] | Autoutilitară cu sistem basculare - capacitate 3,5 tone | buc | 3 | 25000 | 75000 | 75000 | 0 | 0
[6 empty] | Aparatură detectare pierderi de apă | buc | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0
[6 empty] | Echipament complet de inspecție rețea de canalizare | buc | 1 | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0
[6 empty] | Motopompă apă uzată cu capacitate mare | buc | 3 | 20000 | 60000 | 60000 | 0 | 0
[6 empty] | Aparatură laborator (la stația de tratare apă potabilă și stația de epurare apă uzată) | global | 1 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0
[6 empty] | Reabilitarea și extinderea clădirii de întreținere și mentenanță rețele apă - canal | buc | 1 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0
Total Altele Municipiul Bistrița | [9 empty] | 3260000 | 3260000 | 0 | 0
Total Municiupiul Bistrița | [9 empty] | 35762900 | 29278900 | 165000 | 6319000
16. ȘIEU
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Șieu | Sursă proprie | Șoimuș | 182 | - | Captare apa | Front nou de captare (puț) pentru localitatea Șoimuș | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 217300 | 1193.956 | 1. În prezent, în localitatea Șoimuș nu există sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Localitate cu peste 50 de locuitori; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 4. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 5.Comuna Șieu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Șoimuș, DN 110 mm, PEHD | m | 1200 | 64 | 76800 | 76800 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare + stație de clorinare pentru localitatea Șoimuș, V = 100 m3 | buc | 1 | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 0
| Șieu | Ardan | 845 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Ardand, Dn 160 mm, PEHD | m | 500 | 79 | 39500 | 39500 | 0 | 0 | 397900 | 470.8876 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Șieu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. În localitatea Șieu a fost realizată pe Măsura 322 o stație de tratare care poate asigura debitul pentru 3 localități: Șieu, Ardan și Posmuș.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Ardan, Dn 110 mm, PEHD | m | 5600 | 64 | 358400 | 358400 | 0 | 0
|  | Posmuș | 741 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Posmuș, Dn 160 mm, PEHD | m | 2500 | 79 | 197500 | 197500 | 0 | 0 | 485500 | 655.1957 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Șieu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. În localitatea Șieu a fost realizată pe Măsura 322 o stație de tratare care poate asigura debitul pentru 3 localități: Șieu, Ardan și Posmuș.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Posmuș, Dn 110 mm, PEHD | m | 4500 | 64 | 288000 | 288000 | 0 | 0
|  | Șieu | 1376 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Șieu, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0 | 192000 | 139.5349 | 1. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 2. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 3.Comuna Șieu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
Total alimentare cu apă Comuna Șieu | [9 empty] | 1292700 | 1292700 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Șieu | - | Șoimuș | 182 | 182 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Șoimuș | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 384.6154 | Localitatea Posmuș este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| Șieu | Șieu + Ardan + Posmuș | 2962 | 3258.2 | Colector principal | Canal nou colector de transfer din localitatea Ardan la SE, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 0 | 462000 | 0 | 2624200 | 885.9554 | 1. În prezent, în localitatea Șieu există o stație de epurare realizată pe Măsura 322. Stația a fost dimensioanată să preia și debitele de apă uzată din localitățile Ardan și Posmuș. Deși cele două localități, Ardan și Posmuș sunt aglomerări sub 2000 L.E., în urma analizei tehnico- economice a rezultata faptul că este mai avantajoasă soluția de a colecta apele uzate la stația de epurare existentă din localitatea Șieu, decât realizarea unei stații de epurare monobloc pentru fiecare localitate în parte. Totuși, cele 3 localități nu formează o aglomerare în adevăratul înțeles al Directivei, motiv penru care investițiile au fost propuse după perioada 2020.
[6 empty] | Canal nou colector de transfer din localitatea Posmuș la SE, Dn 250 mm, PVC | m | 2200 | 154 | 338800 | 0 | 338800 | 0
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare pentru localitatea Posmuș | buc | 4 | 67000 | 268000 | 0 | 268000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Ardan, Dn 250 mm, PVC | m | 5600 | 154 | 862400 | 0 | 862400 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Posmuș, Dn 250 mm, PVC | m | 4500 | 154 | 693000 | 0 | 693000 | 0
Total apă uzată Comuna Șieu | [9 empty] | 2694200 | 0 | 2694200 | 0
Total Comuna Șieu | [9 empty] | 3986900 | 1292700 | 2694200 | 0
17. ȘIEUȚ
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Șieuț | Sursa proprie | Sieuț Rustișor Sebiș Lunca | 2696 | - | Statiede tratare | Stație de clorinare nouă în Comuna Șieuț | buc | 5 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Aducțiune | Extindere conducta de aducțiune in Comuna Șieuț, Dn 125 mm, PEHD | m | 6000 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Reabilitare rețea de distribuție, Dn 110 mm, PEHD | m | 15000 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Șieuț | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Șieuț | - | Șieuț + Rustițor | 1417 | 1417 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitățile Șieuț + Rustișor - capacitate 1500 L.E. | buc | 1 | 214000 | 214000 | 0 | 214000 | 0 | 1762800 | 1244.0367 | Localitățile Șieuț și Rustișor sunt aglomerări sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Colector principal | Colector nou principal de canalizare în localitățile Șieuț + Rustișor, Dn 315 mm, PVC | m | 5000 | 165 | 825000 | 0 | 825000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitățile Șieuț + Rustișor, Dn 250 mm, PVC | m | 4700 | 154 | 723800 | 0 | 723800 | 0
| - | Sebiș | 874 | 874 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Sebiș - capacitate 830 L.E. | buc | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 890000 | 1018.3066 | Localitatea Sebiș este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Sebiș, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 0 | 770000 | 0
| - | Lunca | 405 | 405 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Lunca - capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 708000 | 1748.1481 | Localitatea Lunca este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Lunca, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
Total apă uzată Comuna Șieuț | [9 empty] | 3360800 | 0 | 3360800 | 0
Total Comuna Șieuț | [9 empty] | 3360800 | 0 | 3360800 | 0
18. MAIERU
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
| Sângeorz - Anieș | Maieru | 5900 | [10 empty] | 1246800 | 211.322
Maieru |  |  |  | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune a apei brute, Dn 325 mm, PEHD | m | 7000 | 158 | 1106000 | 1106000 | 0 | 0 |  |  | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Maieru este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investiților realizate prin POS Mediu I;
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Maieru, Dn 110 mm, PEHD | m | 2200 | 64 | 140800 | 140800 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Maieru | [9 empty] | 1246800 | 1246800 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Maieru | Sângeorz - Băi | Maieru | 5900 | 6785 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Maieru, Dn 250 mm, PVC | m | 7400 | 154 | 1139600 | 1139600 | 0 | 0 | 1139600 | 193.1525 | 1. Comuna Maieru face parte din Aglomerarea Regională Sângeorz - Băi; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Maieru este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investiților realizate prin POS Mediu I;
Total apă uzată Comuna Maieru | [9 empty] | 1139600 | 1139600 | 0 | 0
Total Comuna Maieru | [9 empty] | 2386400 | 2386400 | 0 | 0
19. RODNA
Comuna | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Rodna | Sângeorz - Anieș | Rodna | 6109 | - | Stație tratare apă | Modernizarea stației de tratare existente, capacitate existenta Q = 120 l/s. | buc | 1 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2906000 | 475.6916 | Instalația de tratare de la Anieș trebuie reabilitată pentru a satisface nevoile actuale, în special în cazurile în care structurile se află în stare rezonabilă, resursa și calitatea apei sunt bune. Reabilitarea captării și instalației de tratare va perimite susrei de la Anieș să alimenteze cu apă la capacitatea sa proiectată de aproximativ 120 l/s.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Înlocuire rețea de distribuție din azbociment în localitatea Rodna, Dn 200 mm, PEHD | m | 2000 | 103 | 206000 | 206000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Rodna | [9 empty] | 2906000 | 2906000 | 0 | 0
Total Comuna Rodna | [9 empty] | 2906000 | 2906000 | 0 | 0
20. ORAȘ SÂNGEORZ - BĂI
Oraș | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Sângeorz - Băi | Sângeorz - Anieș | Sângeorz - Băi | 8645 | - | Captare apa | Captare apă de suprafață (dren) pentru Orașul Sângeorz - Băi + modernizare stație de tratare | buc | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 460000 | 53.2099
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în Cormaia, Dn 110 mm, PEHD | m | 2500 | 64 | 160000 | 160000 | 0 | 0 |  |  | 1. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 2. Continuare a investiților realizate prin POS Mediu I;
[6 empty] | Înlocuire conductă azbociment cu PEHD, Dn 110 mm | m | 1000 | 71 | 71000 | 0 | 71000 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire conductă azbociment cu PEHD, Dn 160 mm | m | 2000 | 87 | 174000 | 0 | 174000 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire conductă azbociment cu PEHD, Dn 250 mm | m | 2000 | 129 | 258000 | 0 | 258000 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuirea conductelor din azbociment | m | 10000 | 87 | 870000 | 0 | 870000 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire conducte existete de oțel cu PEHD, Dn 110 mm | m | 4000 | 71 | 284000 | 0 | 284000 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuirea conductelor existente din oțel | m | 6000 | 71 | 426000 | 0 | 426000 | 0 |  |  | -
Total alimentare cu apă Oraș Sângeorz- Băi | [9 empty] | 2543000 | 460000 | 2083000 | 0
Oraș | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Sângeorz - Băi | Sângeorz - Băi | Cormaia | 880 | 880 | Rețea apă uzată | Rețea de canalizare nouă pentru localitatea Cormaia, DN 250 mm, PVC | m | 4500 | 154 | 693000 | 0 | 0 | 693000 | 693000 | 787.5 | 1. Localitatea Cormaia face parte din Aglomerarea Regională Sângeorz - Băi; este o localitate componentă a Orașul Sângeorz - Băi; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3.Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Orașul Sângeorz - Băi este membru ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
Total apă uzată Oraș Sângeorz- Băi | [9 empty] | 693000 | 0 | 0 | 693000
Total Oraș Sângeorz- Băi | [9 empty] | 3236000 | 460000 | 2083000 | 693000
21. ORAȘ NĂSĂUD
Oraș | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Năsăud | Năsăud - Rebra | Năsăud | 9510 | - | Captare apa | Captare nouă de apă amonte de Rebra | buc | 1 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 7624000 | 801.6824
[5 empty] | Stație tratare apă | Modernizare stație de tratare - capacitate existenta stație Q = 720 m3/h | buc | 1 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
[6 empty] | Modernizarea echipamentelor M&E | buc | 1 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |  |  | -
[5 empty] | Aducțiuni apă | Extindere conductă de distribuție, Dn 200 mm, PEHD | m | 7000 | 94 | 658000 | 658000 | 0 | 0
[6 empty] | Subtraversările râului pentru conducta de aducțiune aferentă noii stații de tratare | buc | 13 | 14000 | 182000 | 182000 | 0 | 0
[6 empty] | Subtraversări de mari dimensiuni ale râului pentru conducta de aducțiune aferentă noii ST | buc | 2 | 30000 | 60000 | 60000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Înlocuire conducte din azbociment cu PEHD, Dn 110 mm | m | 1500 | 71 | 106500 | 0 | 106500 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire conducte din azbociment cu PEHD, Dn 90 mm | m | 1000 | 66 | 66000 | 0 | 66000 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire conducte din azbociment cu PEHD, Dn 160 mm | m | 500 | 79 | 39500 | 0 | 39500 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire conducte din azbociment cu PEHD, Dn 200 mm | m | 1500 | 103 | 154500 | 0 | 154500 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire conducte de azociment | m | 3500 | 129 | 451500 | 0 | 451500 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în cartierul Lușca, PEHD, Dn 110 mm | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în cartierul Liviu Rebreanu, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Rețea de distribuție nouă în zona industrială, Dn 250 mm, PEHD | m | 4000 | 117 | 468000 | 468000 | 0 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuirea conductelor de oțel cu PEHD, Dn 125 mm | m | 4500 | 75 | 337500 | 0 | 337500 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuirea conductelor de oțel | m | 5500 | 75 | 412500 | 0 | 0 | 412500 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuirea/modernizarea rețelei de apă potabilă aferentă programului | m | 22000 | 75 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 |  |  | -
Total alimentare cu apă Oraș Năsăud | [9 empty] | 11142000 | 7624000 | 1155500 | 2362500
Oraș | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Năsaud | Năasăud/Salva | Năsăud | 9510 | 10936.5 | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în cartierul Liviu Rebreanu, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 616000 | 0 | 0 | 2310000 | 242.9022 | 1. Orașul Năsăud face parte din Aglomerarea Regională Năsăud/Salva. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3.Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Orașul Năsăud este membru ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în cartierul Lușca, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 770000 | 0 | 0
[6 empty] | Canal nou colector pentru apele uzate din cartierele Liviu rebreanu și Lușca la SE Năsăud, Dn 250 mm, PVC | m | 6000 | 154 | 924000 | 924000 | 0 | 0
Total apă uzată Oraș Năsăud | [9 empty] | 2310000 | 2310000 | 0 | 0
Total Oraș Năsăud | [9 empty] | 13452000 | 9934000 | 1155500 | 2362500
22. POIANA ILVEI
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Poiana Ilvei | Poiana Ilvei - Sistem rural de alimentare cu apă | Poiana Ilvei | 1627 | - | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 556400 | 341.9791 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Poiana Ilvei este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investiților realizate prin alte surse de finanțare;
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Poiana Ilvei, Dn 110 mm, PEHD | m | 7600 | 64 | 486400 | 486400 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Poiana Ilvei | [9 empty] | 556400 | 556400 | 0 | 0
Comună | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Poiana Ilvei | Poiana Ilvei - sistem local de canaliare | Poiana Ilvei | 1627 | 1627 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Poiana Ilvei - capacitate 1500 L.E. | buc | 1 | 214000 | 214000 | 0 | 214000 | 0 | 2178800 | 1339.1518 | Localitatea Poiana Ilvei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Colector principal | Conductă de refulare apă uzată, Dn 160 mm, PEHD | m | 1400 | 79 | 110600 | 0 | 110600 | 0
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare | buc | 4 | 67000 | 268000 | 0 | 268000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Poiana Ilvei, Dn 250 mm, PVC | m | 10300 | 154 | 1586200 | 0 | 1586200 | 0
Total apă uzată Comuna Poiana Ilvei | [9 empty] | 2178800 | 0 | 2178800 | 0
Total Comuna Poiana Ilvei | [9 empty] | 2735200 | 556400 | 2178800 | 0
23. ILVA MICĂ
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Ilva Mică | Ilva Mică - sistem rural de alimentare cu apă | Ilva Mică | 3401 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Ilva Mică, Dn 125 mm, PEHD | m | 2000 | 68 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 136000 | 39.9882 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Ilva Mică este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investiților realizate prin alte surse de finanțare;
Total alimentare cu apă Comuna Ilva Mică | [9 empty] | 136000 | 136000 | 0 | 0
Comună | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Ilva Mică | Ilva Mică - aglomerare rurală | Ilva Mică | 3401 | 3741.1 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Ilva Mică, Dn 250 mm, PVC | m | 6000 | 154 | 924000 | 924000 | 0 | 0 | 924000 | 271.6848 | 1. Aglomerare peste 2000 L.E. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3.Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Ilva Mică este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița; 5. Continuare a investiților realizate prin alte surse de finanțare;
Total apă uzată Comuna Ilva Mică | [9 empty] | 924000 | 924000 | 0 | 0
Total Comuna Ilva Mică | [9 empty] | 1060000 | 1060000 | 0 | 0
24. BUDACU DE JOS
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
| Bistrița |  | 2362
Budacu de Jos |  | Budacu de Jos Budus Monoriu Simionești |  | - | Aducțiuni apa | Conductă de refulare redimensionata, Dn 125 mm, PEHD pentru alimentarea comunei Budacu de Jos | m | 1500 | 68 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 1243300 | 526.376 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Budacu de Jos este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[6 empty] | Conductă de aducțiune nouă pentru localitatea Budacu de Jos, Dn 160 mm, PEHD | m | 2000 | 79 | 158000 | 158000 | 0 | 0
[5 empty] | Stații de pompare | Modernizare/extindere stație de pompare + rezervor tampon pentru Comuna Budacu de Jos | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețele de distribuție | Rețea nouă de apă potabilă în Budacu de Jos, Dn 110 mm, PEHD | m | 2500 | 64 | 160000 | 160000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de apă potabilă în Budacu de Jos, Dn 125 mm, PEHD | m | 2200 | 68 | 149600 | 149600 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei și stație de clorinare pentru Comuna Budacu de Jos, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
[5 empty] | Rețele de distribuție | Rețea nouă de apă potabilă în satul Buduș, Dn 110 mm, PEHD | m | 2600 | 64 | 166400 | 166400 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de apă potabilă în satul Buduș, Dn 125 mm, PEHD | m | 1700 | 68 | 115600 | 115600 | 0 | 0
[5 empty] | Aducțiuni apa | Extinderea conductei de aducțiune pentru alimentarea satului Monoriu din localitatea Budacu de Jos, Dn 125 mm, PEHD | m | 3000 | 68 | 204000 | 204000 | 0 | 0
[5 empty] | Aducțiuni apa | Extinderea conductei de aducțiune pentru alimentarea satului Simionești, Dn 110 mm, PEHD | m | 800 | 64 | 51200 | 51200 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Budacu de Jos | [9 empty] | 1243300 | 1243300 | 0 | 0
Comună | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Budacu de Jos | - | Budacu de Jos | 998 | 998 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 1 000L.E. pentru localitatea | buc | 1 | 265000 | 265000 | 0 | 265000 | 0 | 794000 | 795.5912 | Localitatea Budacu de Jos este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare | buc | 1 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Budacu de Jos, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 0 | 462000 | 0
| - | Buduș | 633 | 633 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 650 L.E. pentru localitatea | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 789500 | 1247.2354 | Localitatea Buduș este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare | buc | 1 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Budus, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
| - | Monoriu | 502 | 502 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 500 L.E. pentru localitatea | buc | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 546000 | 1087.6494 | Localitatea Monoriu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare | buc | 1 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Monoriu, Dn 250 mm, PVC | m | 2500 | 154 | 385000 | 0 | 385000 | 0
| - | Simionești | 239 | 239 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Simionești | buc | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 292.887 | Localitatea Simionești este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Jelna | 823 | 823 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 830 L.E. pentru localitatea | buc | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 803000 | 975.6987 | Localitatea Jelna este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare | buc | 1 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Jelna, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
Total apă uzată Comuna Budacu de Jos | [9 empty] | 3002500 | 0 | 3002500 | 0
Total Comuna Budacu de Jos | [9 empty] | 4245800 | 1243300 | 3002500 | 0
25. PETRU RAREȘ
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Petru Rareș | Beclean | Reteag | 2817 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Reteag, Dn 110 mm, PEHD | m | 5600 | 64 | 358400 | 358400 | 0 | 0 | 358400 | 127.2275 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Petru Rareș este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin POS Mediu 1.
|  | Bața | 854 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Bața, Dn 110 mm, PEHD | m | 4600 | 64 | 294400 | 294400 | 0 | 0 | 294400 | 344.7307
Total alimentare cu apă Comuna Petru Rareș | [9 empty] | 652800 | 652800 | 0 | 0
Comună | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Petru Rareș | Beclean | Reteag + Bața | 3671 | 3671 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Reteag, Dn 250 mm, PVC | m | 15500 | 154 | 2387000 | 2387000 | 0 | 0 | 3418800 | 931.2994 | 1. Comuna Petru Rereș face parte din Aglomerarea Regională Beclean; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Petru Rereș este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investiților realizate prin POS Mediu I;
[5 empty] | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Bața, Dn 250 mm, PVC | m | 6700 | 154 | 1031800 | 1031800 | 0 | 0
Total apă uzată Comuna Petru Rareș | [9 empty] | 3418800 | 3418800 | 0 | 0
Total Comuna Petru Rareș | [9 empty] | 4071600 | 4071600 | 0 | 0
26. CICEU MIHĂEȘTI
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Ciceu Mihăești | Beclean | Ciceu Mihăești | 937 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Ciceu Mihăești, Dn 110 mm, PEHD | m | 5300 | 64 | 339200 | 339200 | 0 | 0 | 339200 | 362.0064 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Ciceu Mihăești este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
| Sistem local de alimentare cu apă | Ciceu Corabia | 204 | - | Captare apa | Captare nouă de izvoare pentru localitatea Ciceu Corabia | buc | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 203700 | 998.5294 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Ciceu Mihăești este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Aducțiune | Conductă nouă de aducțiune în localitatea Ciceu Corabia, Dn 125 mm, PEHD | m | 400 | 68 | 27200 | 27200 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Ciceu Corabia, Dn 110 mm, PEHD | m | 3700 | 64 | 236800 | 0 | 236800 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare + stație de clorinare în localitatea Ciceu Corăbia, V = 100 m3 | buc | 1 | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 0
| Sistem local de alimentare cu apă | Lelești | 220 | - | Captare apa | Captare nouă de izvoare pentru localitatea Lelești | buc | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 210500 | 956.8182 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Ciceu Mihăești este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Aducțiune | Conductă nouă de aducțiune în localitatea Lelești, Dn 125 mm, PEHD | m | 500 | 68 | 34000 | 34000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Lelești, Dn 110 mm, PEHD | m | 2500 | 64 | 160000 | 0 | 160000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare + stație de clorinare în localitatea Lelești, V = 100 m3 | buc | 1 | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Ciceu Mihăești | [9 empty] | 1150200 | 753400 | 396800 | 0
Comună | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Ciceu Mihăești | - | Ciceu Mihăești | 937 | 937 | Stație de epurare | Stație de epurare nouă pentru localitatea Ciceu - Mihăești - capacitate 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1425000 | 1520.8111 | Localitatea Ciceu - Mihăești este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Ciceu Mihăești, Dn 250 mm, PVC | m | 5500 | 154 | 847000 | 0 | 847000 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Ciceu Mihăești, Dn 315 mm, PVC | m | 2500 | 165 | 412500 | 0 | 412500 | 0
| - | Ciceu Corabia | 204 | 204 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Ciceu Corabia | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 343.1373 | Localitatea Ciceu Corabia este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Lelești | 220 | 220 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Lelești | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 318.1818 | Localitatea Lelești este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Ciceu Mihăești | [9 empty] | 1565000 | 0 | 1565000 | 0
Total Comuna Ciceu Mihăești | [9 empty] | 2715200 | 753400 | 1961800 | 0
27. ORAȘ BECLEAN
Oraș | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Beclean | Beclean | Beclean | 9955 | - | Captare apa | Înlocuirea angrenajului cu ecluza de ridicare | buc | 1 | 58000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 4632940 | 465.3882
[6 empty] | Înlocuirea grătarelor de deșeuri | buc | 4 | 58000 | 232000 | 232000 | 0 | 0
[6 empty] | Curățarea și realizarea unor porți de extracție adecvate | buc | 1 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0
[6 empty] | Înlocuirea macaralei flotante de admisie | buc | 1 | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 0
[6 empty] | Înlocuirea pompelor de captare a nisipului | buc | 2 | 12000 | 24000 | 24000 | 0 | 0
[6 empty] | Înlocuirea unei conducte principale de Dn 600 mm la ST | m | 6000 | 515 | 3090000 | 3090000 | 0 | 0
[6 empty] | Remedierea lucrărilor civile pentru captarea din râul Someș | buc | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 0
[5 empty] | Stație tratare apă | Înlocuirea echipamentelor M&E ce se află în stare critică în cadrul ST | buc | 1 | 1730000 | 1730000 | 0 | 0 | 1730000 |  |  | -
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pentru sat Figa | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Înlocuire rețea de distribuție din azbociment cu PEHD, Dn 110 mm | m | 140 | 71 | 9940 | 9940 | 0 | 0
[6 empty] | Înlocuire rețea de distribuție din azbociment cu PEHD, Dn 160 mm | m | 1400 | 87 | 121800 | 0 | 121800 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire rețea de distribuție din azbociment cu PEHD, Dn 250 mm | m | 3300 | 129 | 425700 | 0 | 425700 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire rețea de distribuție din oțel cu PEHD, Dn 90 mm | m | 1500 | 66 | 99000 | 0 | 99000 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire rețea de distribuție din oțel cu PEHD, Dn 110 mm | m | 1500 | 71 | 106500 | 0 | 106500 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire rețea de distribuție din oțel cu PEHD, Dn 160 mm | m | 1900 | 87 | 165300 | 0 | 165300 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire rețea de distribuție din oțel cu PEHD, Dn 125 mm | m | 300 | 75 | 22500 | 0 | 22500 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Înlocuire rețea de distribuție din fonta cu PEHD, Dn 110 mm | m | 200 | 71 | 14200 | 0 | 14200 | 0 |  |  | -
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în zona Valea Viilor, Dn 110 mm, PEHD | m | 500 | 64 | 32000 | 32000 | 0 | 0 |  |  | 1. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 2. Continuare a investiților realizate prin POS Mediu I;
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în zona Beclenuț, Dn 110 mm, PEHD | m | 5000 | 64 | 320000 | 320000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în cartier Coldău, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în localitatea Rusu de Jos, Dn 110 mm, PEHD | m | 1000 | 64 | 64000 | 64000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Figa, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în Zona Pasarela - Oras Beclean, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare pentru sat Figa, V = 500 m3 | buc | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Oraș Beclean | [9 empty] | 7317940 | 4632940 | 955000 | 1730000
Oraș | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Beclean | Beclean | Beclean | 9955 | 11448.25 | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în zona Valea Viilor, Dn 250 mm, PVC | m | 6000 | 154 | 924000 | 924000 | 0 | 0 | 2156000 | 216.5746 | 1. Orașul Beclean face parte din Aglomerarea Regională Beclean. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3.Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Orașul Beclean este membru ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare în cartier Coldău, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 770000 | 0 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare în Zona Pasarela - Oras Beclean, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 462000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în zona Beclenuț, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 0 | 0 | 770000
| - | Rusu de Jos | 372 | 372 | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Rusu de Jos, Dn 250 mm, PVC | m | 6000 | 154 | 924000 | 0 | 0 | 924000
| - | Figa | 506 | 506 | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Figa, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 0 | 616000
„ | [9 empty] | 4466000 | 2156000 | 0 | 2310000
Total Oraș Beclean | [9 empty] | 11783940 | 6788940 | 955000 | 4040000
28. CETATE
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Cetate | Bistrița/ Cușma | Satu Nou | 818 | - | Rezervoare | Reabilitare rezervor de înmagazinare a apei în localitatea Satu Nou, V = 200 m3 (construcții, izolații, instalații hidraulice, cămine vane, imprejmuire) | buc | 1 | 36500 | 36500 | 36500 | 0 | 0 | 36500 | 44.621 | -
Total alimentare cu apă Comuna Cetate | [9 empty] | 36500 | 36500 | 0 | 0
Total Comuna Cetate | [9 empty] | 36500 | 36500 | 0 | 0
29. NUȘENI
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Nușeni | - | Nușeni | 930 | 930 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Nușeni, capacitate 1 000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1936982 | 2082.7763 | Localitatea Nușeni este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare | buc | 2 | 67000 | 134000 | 0 | 134000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Nușeni, Dn 250 mm, PVC | m | 10633 | 154 | 1637482 | 0 | 1637482 | 0
| - | Beudiu | 589 | 589 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Beudiu, capacitate 600 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1099492 | 1866.7097 | Localitatea Beudiu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Beudiu, Dn 250 mm, PVC | m | 6448 | 154 | 992992 | 0 | 992992 | 0
| - | Feleac | 349 | 349 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Feleac, capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 895264 | 2565.2264 | Localitatea Feleac este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Feleac, Dn 250 mm, PVC | m | 5216 | 154 | 803264 | 0 | 803264 | 0
| - | Rusu de Sus | 274 | 274 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Rusu de Sus, capacitate 300 L.E. | buc | 1 | 82000 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 584964 | 2134.9051 | Localitatea Rusu de Sus este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Rusu de Sus, Dn 250 mm, PVC | m | 3266 | 154 | 502964 | 0 | 502964 | 0
| - | Malin | 456 | 456 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Malin, capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 1023084 | 2243.6053 | Localitatea Malin este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Malin, Dn 250 mm, PVC | m | 6046 | 154 | 931084 | 0 | 931084 | 0
| - | Vița | 373 | 373 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Vita, capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 1088072 | 2917.0831 | Localitatea Vița este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Malin, Dn 250 mm, PVC | m | 6468 | 154 | 996072 | 0 | 996072 | 0
Total apă uzată Comuna Nușeni | [9 empty] | 6627858 | 0 | 6627858 | 0
Total Comuna Nușeni | [9 empty] | 6627858 | 0 | 6627858 | 0
30. ȘIEU MĂGHERUȘ
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Șieu Măgheruș | Bistrița | Șieu Măgheruș | 1153 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Șieu Măgheruș, Dn 110 mm, PEHD | m | 700 | 64 | 44800 | 44800 | 0 | 0 | 44800 | 38.8552 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox. 1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Șieu - Măgheruș este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Crainimăt | 1025 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Crainimăt, Dn 110 mm, PEHD | m | 500 | 64 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 32000 | 31.2195
|  | Arcalia | 982 | - | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Arcalia (se va branșa la rețeaua de distribuție din Sărățel), Dn 110 mm, PEHD | m | 6500 | 64 | 416000 | 416000 | 0 | 0 | 416000 | 423.6253
|  | Valea Măgheruș | 161 | - | Aducțiune | Conductă nouă de aducțiune din Sigmir în localitatea Valea Magheruș, Dn 110 mm, PEHD | m | 700 | 64 | 44800 | 44800 | 0 | 0 | 140800 | 874.5342
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Valea Magheruș, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 96000 | 96000 | 0
|  | Poderei | 144 | - | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Poderei, Dn 110 mm, PEHD | m | 4200 | 64 | 268800 | 140800 | 128000 | 0 | 140800 | 977.7778
Total alimentare cu apă Comuna Șieu Măgheruș | [9 empty] | 998400 | 774400 | 224000 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Șieu Măgheruș | Stație locală de epurare | Șieu Măgheruș + Crainimăt | 2178 | 2395.8 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 2 000 L.E.care va deservi localitățile Șieu Măgheruș și Crainimăt | buc | 1 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 1964000 | 819.7679 | Localitățile Șieu - Măgheruș și Crainimăt formează o aglomerare peste 2000 L.E., in această aglomerare desfășurându-si activitatea numeroase societăți comerciale, precum: 1 fabrică de lapte, 1 fabrică de alcool, 1 fermă de porcine cu o capacitate de 4 500 capete, 2 stații de betoane, 2 hoteluri, si cateva spalatorii auto. Între cele două localități nu există nici o distanță ele fiiind practic una langa alta.
[5 empty] | Colector principal | Canal nou colector de transfer apă uzată, Dn 315 mm, PVC (Șieu Măgheruș - Crainimăt) | m | 4000 | 165 | 660000 | 660000 | 0 | 0
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare pentru localitățile Șieu Măgheruș - Crainimăt | buc | 2 | 67000 | 134000 | 134000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Șieu Măgheruș, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 462000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Crainimăt, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 462000 | 0 | 0
| - | Arcalia | 982 | 982 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Arcalia - capacitate - 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1166500 | 1187.8819 | Localitatea Arcalia este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Arcalia, Dn 250 mm, PVC | m | 6500 | 154 | 1001000 | 0 | 1001000 | 0
| - | Sărățel | 653 | 653 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Sărățel - capacitate 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 1030500 | 1578.1011 | Localitatea Sărățel este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Sărățel, Dn 250 mm, PVC | m | 6000 | 154 | 924000 | 0 | 924000 | 0
| - | Valea Măgheruș | 161 | 161 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Valea Măgheruș | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 434.7826 | Localitatea Valea Măgheruș este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Podirei | 144 | 144 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Podirei | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 486.1111 | Localitatea Poderei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Șieu - Măgheruș | [9 empty] | 4301000 | 1964000 | 2337000 | 0
Total Comuna Șieu - Măgheruș | [9 empty] | 5299400 | 2738400 | 2561000 | 0
31. ȘINETERAG
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Șintereag | - | Șintereag | 914 | 1000 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 1000 L.E. pentru localitatea Șinterag | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1597700 | 1597.7 | Localitatea Șintereag este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Șinetreag, Dn 250 mm, PVC | m | 9300 | 154 | 1432200 | 0 | 1432200 | 0
| - | Cociu | 1112 | 1112 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 1000 L.E. pentru localitatea Cociu | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 704500 | 633.5432 | Localitatea Cociu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Cociu, Dn 250 mm, PVC | m | 3500 | 154 | 539000 | 0 | 539000 | 0
| - | Șieu - Sfântu | 456 | 456 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Șieu - Sfânt | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 153.5088 | Localitatea Șieu - Sfântu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Șintereag - Gară | 126 | 126 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Șintereag Gară | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 555.5556 | Localitatea Șinterag - Gară este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Șintereag | [9 empty] | 2442200 | 0 | 2442200 | 0
Total Comuna Șintereag | [9 empty] | 2442200 | 0 | 2442200 | 0
32. BRANIȘTEA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Braniștea | Beclean | Braniștea + Măluț | 2091 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Braniștea, Dn 110 mm, PEHD | m | 1300 | 64 | 83200 | 83200 | 0 | 0 | 83200 | 58.154 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Branișteae ste membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin POS Mediu 1.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Măluț, Dn 110 mm, PEHD | m | 600 | 64 | 38400 | 38400 | 0 | 0 | 38400
|  | Cireșoaia | 1474 | - | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Cireșoaia, Dn 110 mm, PEHD | m | 10000 | 64 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 1135000 | 770.0136 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent nu există sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Braniștea este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stații de pompare noi pe rețeua de distribuție a localitatii Ciresoaia | buc | 6 | 70000 | 420000 | 420000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare + stație de clorinare în localitatea Cireșoaia, V = 250 m3 | buc | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Braniștea | [9 empty] | 1256600 | 1256600 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Braniștea | - | Braniștea + Măluț | 2091 | 2300.1 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Braniștea, Dn 250 mm, PVC | m | 5500 | 154 | 847000 | 847000 | 0 | 0 | 1155000 | 552.3673 | 1. Comuna Braniștea face parte din Aglomerarea Regională Beclean; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Braniștea este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investiților realizate prin POS Mediu I;
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare în localitatea Măluț, Dn 250 mm, PVC | m | 2000 | 154 | 308000 | 308000 | 0 | 0
| - | Cireșoaia | 1474 | 1474 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 1500 L.E pentru localitatea Cireșoaia | buc | 1 | 214000 | 214000 | 0 | 214000 | 0 | 1935000 | 1312.7544 | Localitatea Cireșoaia este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare apă uzată în localitatea Cireșoaia | buc | 5 | 67000 | 335000 | 0 | 335000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Cireșoaia, Dn 250 mm, PVC | m | 9000 | 154 | 1386000 | 0 | 1386000 | 0
Total apă uzată Comuna Braniltea | [9 empty] | 3090000 | 1155000 | 1935000 | 0
Total Comuna Braniștea | [9 empty] | 4346600 | 2411600 | 1935000 | 0
33. CHIUZA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Chiuza | Sistem local de alimentare cu apă | Mireș | 144 | - | Captare apa | Front nou de captare (puț) pentru localitatea Mireș | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 140500 | 975.6944 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent nu există sistem de alimentare cu apă centralizat în această localitate; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Chiuza este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Mireș, Dn 110 mm, PEHD | m | 2400 | 64 | 153600 | 0 | 153600 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare în localitatea Mireș, V = 100 m3 | buc | 1 | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Chiuza | [9 empty] | 294100 | 140500 | 153600 | 0
Total Comuna Chiuza | [9 empty] | 294100 | 140500 | 153600 | 0
34. URIU
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Sistem local de alimentare cu apă
Uriu |  | Hășmașu Ciceului | 291 | - | Captare apa | Front nou de captare (puț) pentru localitatea Hășmașu Ciceului | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 281300 | 966.6667 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent nu există sistem de alimentare cu apă centralizat în această localitate; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Uriu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Hășmașu Ciceului, Dn 110 mm, PEHD | m | 2200 | 64 | 140800 | 140800 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru localitatea Hășmașu Ciceului V = 100 m3 | buc | 1 | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Uriu | [9 empty] | 281300 | 281300 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Uriu | - | Hășmașu Ciceului | 291 | 291 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Hășmașu Ciceului | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 240.5498 | Localitatea Hășmașu Ciceului este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Uriu | [9 empty] | 70000 | 0 | 0 | 70000
Total Comuna Uriu | [9 empty] | 351300 | 281300 | 0 | 70000
35. DUMITRIȚA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Dumitrița | Bistrița | Budacu de Sus | 1900 | - | Aducțiuni apă | Conductă de aducțiune nouă din localitatea Orheiu Bistriței în localitatea Budacu de Sus, Dn 200 mm, PEHD | m | 5500 | 94 | 517000 | 517000 | 0 | 0 | 707208 | 372.2147 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Dumitrița este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Budacu de Sus, Dn 110 mm, PEHD | m | 2972 | 64 | 190208 | 190208 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Dumitrița | [9 empty] | 707208 | 707208 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Dumitrița | Budacu de Sus | Budacu de Sus | 1900 | 2090 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Budacu de Sus, capacitate: 2000 L.E. | buc | 1 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 1304000 | 623.9234 | 1. Localitatea Budacu de Sus formează o aglomerare peste 2000 L.E. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Dumitrița este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare apă uzată pe rețeaua de canalizare | buc | 2 | 67000 | 134000 | 134000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Budacu de Sus, Dn 250 mm, PVC | m | 6000 | 154 | 924000 | 924000 | 0 | 0
| - | Ragla | 371 | 371 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Ragla, capacitate: 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 400000 | 1078.1671 | Localitatea Ragla este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Ragla, Dn 250 mm, PVC | m | 2000 | 154 | 308000 | 0 | 308000 | 0
| - | Dumitrița | 833 | 833 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Dumitrița, capacitate: 830 L.E. | buc | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 535800 | 643.2173 | Localitatea Dumitrița este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Dumitrița, Dn 250 mm, PVC | m | 2700 | 154 | 415800 | 0 | 415800 | 0
Total apă uzată Comuna Dumitrița | [9 empty] | 2239800 | 1304000 | 935800 | 0
Total Comuna Dumitrița | [9 empty] | 2947008 | 2011208 | 935800 | 0
36. PRUNDU BÂRGĂULUI
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Prundu Bârgăului | Bistrița | Prundu Bârgului | 5088 | 5851.2 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Prundu Bârgăului, Dn 250 mm, PVC | m | 1500 | 154 | 231000 | 231000 | 0 | 0 | 231000 | 45.4009 | 1. Comuna Prundu Bârgăului face parte din Aglomerarea Regională Bistrița; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Prundu Bârgăului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Susenii Bârgaului | 1417 | 1417 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Susenii Bârgăului, Dn 250 mm, PVC | m | 1000 | 154 | 154000 | 154000 | 0 | 0 | 154000 | 108.6803
Total apă uzată Comuna Prundu Bârgăului | [9 empty] | 385000 | 385000 | 0 | 0
Total Comuna Prundu Bârgăului | [9 empty] | 385000 | 385000 | 0 | 0
37. REBRIȘOARA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Rebrișoara | Năsăud - Rebra | Rebrișoara (strazile Poderei, Gersa I) | 4885 | - | Aducțiuni apă | Extindere conductă de aducțiune pentru localitatea Poderei, Dn 125 mm, PEHD | m | 3000 | 68 | 204000 | 204000 | 0 | 0 | 668000 | 136.7451 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Rebrișoar aeste membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție pentru localitatea Poderei, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Gersa I, Dn 125 mm, PEHD | m | 4000 | 68 | 272000 | 272000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Rebrișoara | [9 empty] | 668000 | 668000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Rebrișoara | Năsăud - Rebra | Rebrișoara (străzile Gersa I, Gersa II) | 4885 | 5373.5 | Rețea de canalizare | Extindere rețea de canalizare pe strada Gersa I, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 616000 | 0 | 0 | 1078000 | 200.6141 | 1. Localitatea Rebrișoara face parte din Aglomerarea Regională Năsăud/Salva; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3.Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Rebrișoara este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[6 empty] | Extindere rețea de canalizare pe strada Gersa II, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 462000 | 0 | 0
[6 empty] | Soluție individuală de epurare în Poderei | buc | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0
Total apă uzată Comuna Rebrișoara | [9 empty] | 1148000 | 1078000 | 70000 | 0
Total Comuna Rebrișoara | [9 empty] | 1816000 | 1746000 | 70000 | 0
38. FELDRU
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Feldru | Năsăud /Rebra | Nepos | 2114 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Nepos, Dn 125 mm, PEHD | m | 2000 | 68 | 136000 | 136000 | 0 | 0 | 136000 | 64.333 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Feldru este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin POS Mediu 1.
Total alimentare cu apă Comuna Feldru | [9 empty] | 136000 | 136000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Feldru | Năsău/Salva | Nepos | 2114 | 2325.4 | Conductă de refulare | Conductă nouă de refulare ape menajere - mal drept Someș, Dn 63 mm, PEHD | m | 220 | 17 | 3740 | 3740 | 0 | 0 | 2289813 | 984.6964 | 1. Comuna Feldru face parte din Aglomerarea Regională Năsăud/Salva; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Feldru este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin POS Mediu 1.
[6 empty] | Conductă nouă de refulare ape menajere - mal drept Someș, Dn 90 mm, PEHD | m | 140 | 21 | 2940 | 2940 | 0 | 0
[6 empty] | Conductă nouă de refulare ape menajere - mal drept Someș, Dn 140 mm, PEHD | m | 347 | 28 | 9716 | 9716 | 0 | 0
[6 empty] | Conductă nouă de refulare ape uzate menajere între localitatea Nepos și stația de epurare din localitatea Feldru, Dn 200 mm, PEHD | m | 3013 | 94 | 283222 | 283222 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de canalizare | Rețea nouă de canalizare pentru localitatea Feldru - mal drept Someș, Dn 250 mm, PVC | m | 1865 | 154 | 287210 | 287210 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare pentru localitatea Feldru - mal drept Someș, Dn 200 mm, PVC | m | 205 | 134 | 27470 | 27470 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare pentru localitatea Feldru - mal stâng Someș, Dn 250 mm, PVC | m | 4185 | 154 | 644490 | 644490 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare pentru localitatea Feldru - mal stâng Someș, Dn 200 mm, PVC | m | 1210 | 134 | 162140 | 162140 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare pentru localitatea Feldru - mal stâng Someș, Dn 110 mm, PVC | m | 720 | 70 | 50400 | 50400 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare pentru localitatea Feldru - mal stâng Someș, Dn 140 mm, PVC | m | 715 | 79 | 56485 | 56485 | 0 | 0
[5 empty] | Traversare | Traversare drum sapatura deschisa | buc | 2 | 1400 | 2800 | 2800 | 0 | 0
[6 empty] | Traversare aeriană a râului Someș cu o conductă de oțel Dn 100 mm | buc | 60 | 100 | 6000 | 6000 | 0 | 0
[5 empty] | Subtravesare DN | Subtravseare drum național prin foraj | buc | 4 | 2350 | 9400 | 9400 | 0 | 0
[5 empty] | Subtraversări | Subtraversări în săpătură deschisă a drumului | buc | 16 | 1400 | 22400 | 22400 | 0 | 0
[6 empty] | Subtraversare CF | buc | 1 | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 0
[5 empty] | Stații de pompare | Stații noi de pompare rețea de canalizare în localitatea Feldru - mal drept Someș | buc | 5 | 50000 | 250000 | 250000 | 0 | 0
[6 empty] | Stații noi de pompare rețea de canalizare în localitatea Feldru - mal stâng Someș | buc | 7 | 67000 | 469000 | 469000 | 0 | 0
Total apă uzată Comuna Feldru | [9 empty] | 2289813 | 2289813 | 0 | 0
Total Comuna Feldru | [9 empty] | 2425813 | 2425813 | 0 | 0
39. SALVA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Salva | Năsăud/Rebra | Salva | 2880 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Salva, Dn 110 mm, PEHD | m | 5000 | 64 | 320000 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 111.1111 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Salva este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
Total alimentare cu apă Comuna Salva | [9 empty] | 320000 | 320000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Salva | Năsău/Salva | Salva | 2880 | 3168 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Salva, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 616000 | 0 | 0 | 616000 | 213.8889 | 1. Comuna Salva face parte din Aglomerarea Regională Năsăud/Salva; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Salva este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin POS Mediu 1.
Total apă uzată Comuna Salva | [9 empty] | 616000 | 616000 | 0 | 0
Total Comuna Salva | [9 empty] | 936000 | 936000 | 0 | 0
40. CĂIANU MIC
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Căianu Mic | Beclean | Căianu Mic | 1519 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Căianu Mic, Dn 110 mm, PEHD | m | 2700 | 64 | 172800 | 172800 | 0 | 0 | 172800 | 113.7591 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Căianu Mic este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin POS Mediu 1.
|  | Căianu Mare | 626 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Căianu Mare, Dn 110 mm, PEHD | m | 1600 | 64 | 102400 | 102400 | 0 | 0 | 102400 | 163.5783
|  | Dobric | 1134 | - | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Dobric, Dn 110 mm, PEHD | m | 7300 | 64 | 467200 | 467200 | 0 | 0 | 467200 | 411.9929
|  | Ciceu Poieni | 775 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune în localitatea Ciceu Poieni, Dn 125 mm, PEHD | m | 4500 | 68 | 306000 | 306000 | 0 | 0 | 730500 | 942.5806 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent nu există sistem de alimentare cu apă centralizat în această localitate; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Căianu Mic este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apa potabilă pentru alimentarea cu apă a localității Ciceu Poieni amplasată la ieșirea din Dobric | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Ciceu Poieni, Dn 110 mm, PEHD | m | 4500 | 64 | 288000 | 288000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinarea apei + stație de clorinare în localitatea Ciceu Poieni, V = 200 m3 | m | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
34842
Total alimentare cu apă Comuna Căianu Mic | [9 empty] | 1472900 | 1472900 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Căianu Mic | Căianu Mic | Căianu Mic + Căianu Mare + Dobric | 3279 | 3606.9 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitățile Căianu Mic, Căianu Mare și Dobric -capacitate: 3500 L.E: | buc | 1 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 3107400 | 947.667 | În urma discuțiilor purtate cu proiectantul Contractului de Lucrări CL2 am aflat ca stațiile de pompare, cât și colectorul de transfer ape uzate către Stația de Epurare Beclean, nu au fost dimensionate și pentru preluarea apelor uzate din Comuna Căianu Mic , fapt pentru care, în Master Planul actualizat a fost adoptată o stație de epurare locală pentru Comuna Căianu Mic, soluție care s-a dovedit mult mai economică, decât mărirea capacității pompelor și a colectorului.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare ape uzate în localitatea Căianu Mic | buc | 2 | 67000 | 134000 | 134000 | 0 | 0
[6 empty] | Stație nouă de pompare ape uzate în localitatea Căianu Mare | buc | 1 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Căianu Mic, Dn 250 mm, PVC | m | 5900 | 154 | 908600 | 908600 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Căianu Mare, Dn 250 mm, PVC | m | 3400 | 154 | 523600 | 523600 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Dobric, Dn 250 mm, PVC | m | 7300 | 154 | 1124200 | 1124200 | 0 | 0
| - | Ciceu Poieni | 775 | 775 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Ciceu Poieni, capacitate: 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 799500 | 1031.6129 | Localitatea Ciceu Poieni este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Ciceu Poieni, Dn 250 mm, PVC | m | 4500 | 154 | 693000 | 0 | 693000 | 0
Total apă uzată Comuna Căianu Mic | [9 empty] | 3906900 | 3107400 | 799500 | 0
Total Comuna Căianu Mic | [9 empty] | 5379800 | 4580300 | 799500 | 0
41. CICEU - GIURGEȘTI
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Ciceu - Giurgești | Beclean | Ciceu - Giurgești | 977 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Ciceu - Giurgești, Dn 180 mm, PEHD | m | 1000 | 94 | 94000 | 94000 | 0 | 0 | 94000 | 96.2129 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Ciceu - Giurgești este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin alte surse de finanțare.
|  | Dumbraveni | 723 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune de la Ciceu Giurgești spre localitatea Dumbrăveni, Dn 125 mm, PEHD | m | 6000 | 68 | 408000 | 408000 | 0 | 0 | 728000 | 1006.9156
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Dumbraveni, Dn 110 mm, PEHD | m | 5000 | 64 | 320000 | 320000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Ciceu - Giurgești | [9 empty] | 822000 | 822000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Ciceu - Giurgești | - | Ciceu - Giurgești | 977 | 1000 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Ciceu - Giurgești, capacitate: 1000 L.E | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1320500 | 1320.5 | Localitatea Ciceu - Giurgești este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Ciceu - Giurgești, DN 250 mm, PVC | m | 7500 | 154 | 1155000 | 0 | 1155000 | 0
| - | Dumbraveni | 723 | 723 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Dumbrăveni - capacitate 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 922700 | 1276.2102 | Localitatea Dumbrăveni este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea de canalizare nouă în localitatea Dumbrăveni, DN 250 mm, PVC | m | 5300 | 154 | 816200 | 0 | 816200 | 0
Total apă uzată Comuna Ciceu - Giurgești | [9 empty] | 2243200 | 0 | 2243200 | 0
Total Comuna Ciceu Giurgești | [9 empty] | 3065200 | 822000 | 2243200 | 0
42. COȘBUC
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Coșbuc | Coșbuc - sistem local de alimentare cu apă realizat pe Măsura 322 | Coșbuc | 2000 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Coșbuc, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0 | 192000 | 96 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4.Comuna Coșbuc este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin alte surse de finanțare.
Total alimentare cu apă Comuna Coșbuc | [9 empty] | 192000 | 192000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Coșbuc | Coșbuc - sistem local de canalizare realizat pe Măsura 322 | Coșbuc | 2000 | 2200 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Coșbuc, Dn 250 mm, PVC | m | 2000 | 154 | 308000 | 308000 | 0 | 0 | 308000 | 154 | 1. Continuare a investițiilor realizate prin alte surse de finanțare. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Coșbuc este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Comuna Coșbuc formează o aglomerare peste 2000 L.E.
Total apă uzată Comuna Coșbuc | [9 empty] | 308000 | 308000 | 0 | 0
Total Comuna Coșbuc | [9 empty] | 500000 | 500000 | 0 | 0
43. ILVA MARE
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Ilva Mare | Ilva Mare - sistem local de alimentare cu apă relizat prin alte fonduri | Ilva Mare | 2536 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Ilva Mare, Dn 125 mm, PEHD (pe DN) | m | 4000 | 68 | 272000 | 272000 | 0 | 0 | 592000 | 233.4385 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Ilva Mare este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin alte surse de finanțare.
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în localitatea Ilva Mare, Dn 110 mm, PEHD | m | 5000 | 64 | 320000 | 320000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Ilva Mare | [9 empty] | 592000 | 592000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Ilva Mare | Ilva Mare - sistem local de canalizare relizat prin alte fonduri | Ilva Mare | 2536 | 2789.6 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Ilva Mare, Dn 250 mm, PVC | m | 7000 | 154 | 1078000 | 1078000 | 0 | 0 | 1078000 | 425.0789 | 1. Continuare a investițiilor realizate prin alte surse de finanțare. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3.Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Ilva Mare este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
Total apă uzată Comuna Ilva Mare | [9 empty] | 1078000 | 1078000 | 0 | 0
Total Comuna Ilva Mare | [9 empty] | 1670000 | 1670000 | 0 | 0
44. LEȘU
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Leșu | Sistem local de alimentare cu apă | Lunca Leșului | 1205 | - | Captare apa | Captare nouă de râu pentru localitatea Lunca Leșului | buc | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 1159000 | 961.8257 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent nu există sistem de alimentare cu apă centralizat. 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Leșu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune în localitatea Lunca Leșului, Dn 125 mm, PEHD | m | 1000 | 68 | 68000 | 68000 | 0 | 0
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă în localitatea Lunca Leșului | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Lunca Leșului, Dn 125 mm | m | 9500 | 68 | 646000 | 646000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de inmagazinare a apei + statie de clorinare în localitatea Lunca Leșului, V = 200 m3 | buc | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Leșu | [9 empty] | 1159000 | 1159000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Leșu | Leșu - sistem local de canalizare realizat prin alte fonduri | Leșu | 1764 | 1764 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Leșu, Dn 250 mm, PVC | m | 2000 | 154 | 308000 | 0 | 308000 | 0 | 308000 | 174.6032 | Localitatea Leșu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Lunca Leșului | 1205 | 1205 | Colector principal | Canal nou colector gravitațional de transfer ape uzate la SE din localitatea Lunca Leșu, Dn 315 mm, PVC | m | 6000 | 158 | 948000 | 0 | 948000 | 0 | 1718000 | 1425.7261 | Localitatea Lunca Leșului este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Lunca Leșului, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 0 | 770000 | 0
Total apă uzată Comuna Leșu | [9 empty] | 2026000 | 0 | 2026000 | 0
Total Comuna Leșu | [9 empty] | 3185000 | 1159000 | 2026000 | 0
45. LUNCA ILVEI
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Lunca Ilvei | Lunca Ilvei - sistem de alimentare cu apă local | Lunca Ilvei | 3229 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Lunca Ilvei, Dn 110 mm, PEHD | m | 3500 | 64 | 224000 | 224000 | 0 | 0 | 224000 | 69.3713 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Lunca Leșului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin alte surse de finanțare.
Total alimentare cu apă Comuna Lunca Ilvei | [9 empty] | 224000 | 224000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Lunca Ilvei | Lunca Ilvei - sistem de canalizare local realizat din alte fonduri | Lunca Ilvei | 3229 | 3551.9 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Lunca Ilvei, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 462000 | 0 | 0 | 462000 | 143.0784 | 1. Continuare a investițiilor realizate prin alte surse de finanțare. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Lunca Leșului este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Aglomerare rurală peste 2000 L.E.
Total apă uzată Comuna Lunca Ilvei | [9 empty] | 462000 | 462000 | 0 | 0
Total Comuna Lunca Ilvei | [9 empty] | 686000 | 686000 | 0 | 0
46. NEGRILEȘTI
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Negrilești | Beclean | Negrilești | 1269 | - | Aducțiuni apă | Extindere conductă de aducțiune din localitatea Ciceu - Giurgești în localitatea Negrilești, Dn 180 mm, PEHD | m | 2190 | 94 | 205860 | 0 | 205860 | 0 | 982510 | 774.2396 | In prezent, in satul Negrilești se află în desfășurare un proiect pentru sistemul de alimentare cu apa al acestui sat finantat prin OG 28/2013.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Negrilești, Dn 110 mm, PEHD | m | 5475 | 64 | 350400 | 0 | 350400 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Negrilești, Dn 63 mm, PEHD | m | 7750 | 55 | 426250 | 0 | 426250 | 0
|  | Breaza + Purcarete | 1223 | - | Aducțiuni apă | Extinderea conductei de aducțiune din Negrilești în Breaza, Dn 200 mm, PEHD | m | 12000 | 94 | 1128000 | 1128000 | 0 | 0 | 1865000 | 1524.9387 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Negrilești este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă în localitatea Breaza | buc | 2 | 70000 | 140000 | 140000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatile Breaza si Purcarete, Dn 110 mm, PEHD | m | 8000 | 64 | 512000 | 512000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare + stație de clorinare în localitatea Breaza, V = 500 m3 | buc | 1 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Negrilești | [9 empty] | 2847510 | 1865000 | 982510 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Negrilești | - | Negrilești | 1269 | 1269 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Negrilești - capacitate: 1300 L.E. | buc | 1 | 198000 | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 1303500 | 1027.1868 | Localitatea Negrilești este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Negrilești, Dn 250 mm, PVC | m | 4500 | 154 | 693000 | 0 | 693000 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Negrilești, Dn 315 mm, PVC | m | 2500 | 165 | 412500 | 0 | 412500 | 0
|  | Breaza | 1001 | 1001 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Breaza - capacitate: 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1122500 | 1121.3786 | Localitatea Breaza este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Breaza, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 0 | 462000 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Breaza, Dn 315 mm, PVC | m | 3000 | 165 | 495000 | 0 | 495000 | 0
|  | Purcarete | 222 | 222 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Purcarete | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 315.3153 | Localitatea Purcarete este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Negrilești | [9 empty] | 2496000 | 0 | 2496000 | 0
Total Comuna Negrilești | [9 empty] | 5343510 | 1865000 | 3478510 | 0
47. NIMIGEA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Nimigea | Bistrița | Mititei | 758 | - | Aducțiuni apă | Conductă nouă de refulare din localitatea Nimigea de Sus în localitatea Mititei, Dn 90, PEHD | m | 1300 | 60 | 78000 | 78000 | 0 | 0 | 425700 | 561.6095 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / locuitor; 4. Comuna Nimigea este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin POS Mediu 1.
[5 empty] | Stații de pompare | Stație nouă de pompare apă potabilă pentru alimentare cu apă a localității Mititei | buc | 1 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Mititei, Dn 110 mm, PEHD | m | 3300 | 64 | 211200 | 211200 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare + stație de clorinare în localitatea Mititei, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Nimigea | [9 empty] | 425700 | 425700 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Nimigea | Nimigea | Nimigea de Jos + Florești | 2012 | 2213.2 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localiatea Nimigea de Jos - capacitate: 2000 L.E. Pentru localitățile Nimigea de Jos și Florești | buc | 1 | 246000 | 246000 | 246000 | 0 | 0 | 2419600 | 1093.2586 | 1. Cele două localități formează o aglomerare peste 2000 L.E. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Nimigea este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Nimigea de Jos, Dn 315 mm, PVC | m | 10000 | 165 | 1650000 | 1650000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de canalizare în localitatea Florești, Dn 250 mm, PVC | m | 3400 | 154 | 523600 | 523600 | 0 | 0
| - | Nimigea de Sus | 597 | 597 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localitatea Nimigea de Sus - capacitate: 500 L.E. | buc | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 910200 | 1524.6231 | Localitatea Nimigea de Sus este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Nimigea de Sus, Dn 250 mm, PVC | m | 5300 | 154 | 816200 | 0 | 816200 | 0
| - | Taure | 486 | 486 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare compactă în localiatea Taure - capacitate: 500 L.E. | buc | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 864000 | 1777.7778 | Localitatea Taure este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Taure, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 0 | 770000 | 0
| - | Mogoșeni | 320 | 320 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localiatea Mogoșeni | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 218.75 | Localitatea Mogoșeni este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Mocod | 642 | 642 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare compactă în localiatea Mocod - capacitate: 650 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 922700 | 1437.2274 | Localitatea Mocod este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Mocod, Dn 250 mm, PVC | m | 5300 | 154 | 816200 | 0 | 816200 | 0
| - | Mititei | 758 | 758 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare compactă în localiatea Taure - capacitate: 800 L.E. | buc | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 628200 | 828.7599 | Localitatea Mititei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Mititei, Dn 250 mm, PVC | m | 3300 | 154 | 508200 | 0 | 508200 | 0
| - | Mintiu | 461 | 461 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare în localiatea Mintiu - capacitate: 400 L.E. | buc | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 609000 | 1321.0412 | Localitatea Mintiu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Mintiu, Dn 250 mm, PVC | m | 3500 | 154 | 539000 | 0 | 539000 | 0
Total apă uzată Comuna Nimigea | [9 empty] | 6423700 | 2419600 | 4004100 | 0
Total Comuna Nimigea | [9 empty] | 6849400 | 2845300 | 4004100 | 0
48. REBRA
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Rebra | Rebra | Rebra | 3040 | 3344 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare, Dn 315 mm, PVC | m | 1000 | 165 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 165000 | 54.2763 | 1. Localitatea Rebra este membră Aglomerarea Regională Năsăud/Salva; 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4.Comuna Rebra este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
Total apă uzată Comuna Rebra | [9 empty] | 165000 | 165000 | 0 | 0
Total Comuna Rebra | [9 empty] | 165000 | 165000 | 0 | 0
49. RUNCU SALVEI
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Runcu Salvei | Runcu Salvei - sistem local de alimentare cu apă relizat prin alte fonduri | Runcu Salvei | 1383 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Runcu Salvei, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 128000 | 92.5524 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4.Comuna Runcu Salvei este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin alte surse de finanțare.
Total alimentare cu apă Comuna Runcu Salvei | [9 empty] | 128000 | 128000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Runcu Salvei | - | Runcu Salvei | 1383 | 1383 | Stație de epurare | Stație de epurare nouă în localitatea Runcu Salvei - capacitate 1300 L.E. | buc | 1 | 198000 | 198000 | 0 | 198000 | 0 | 1204500 | 870.9328 | Localitatea Runcu Salvei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea de canalizare nouă în localitatea Runcu Salvei, Dn 315 mm, PVC | m | 6100 | 165 | 1006500 | 0 | 1006500 | 0
Total apă uzată Comuna Runcu Salvei | [9 empty] | 1204500 | 0 | 1204500 | 0
Total Comuna Runcu Salvei | [9 empty] | 1332500 | 128000 | 1204500 | 0
50. SPERMEZEU
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Spermezeu | Sistem rural de alimentare cu apă | Spermezeu + Dobricel + Lunca Borlesei + Păltineasa + Sita | 2686 | - | Captare apa | Captare nouă de izvoare pentru localitățile Spermezeu, Dobricel, Lucna Borlese, Păltineasa și Sita | buc | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 2434000 | 906.1802 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; în prezent, în aceste localități nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Spermezeu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Stație tratare apă | Stație nouă de tratare pentru localitatile Spermezeu, Dobricel, Lunca Borlesei și Sita a amplasată în localitatea Sita | buc | 1 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0
[5 empty] | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Spermezeu, Dn 125 mm, PEHD | m | 2000 | 68 | 136000 | 136000 | 0 | 0
[6 empty] | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Dobricel, Dn 125 mm, PEHD | m | 2500 | 68 | 170000 | 170000 | 0 | 0
[6 empty] | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Sita, Dn 125 mm, PEHD | m | 500 | 68 | 34000 | 34000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Spermezeu, Dn 125 mm, PEHD | m | 12000 | 68 | 816000 | 816000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Dobricel, Dn 110 mm, PEHD | m | 4000 | 64 | 256000 | 256000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Sita, Dn 110 mm, PEHD | m | 4000 | 64 | 256000 | 256000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Păltineasa, Dn 110 mm, PEHD | m | 1500 | 64 | 96000 | 96000 | 0 | 0
[6 empty] | Rețea nouă de distribuție în localitatea Lunca Borlesei, Dn 110 mm, PEHD | m | 2500 | 64 | 160000 | 160000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervor de înmagazinare | Rezervor nou de înmagazinare apă + stație de clorinare , V = 500 m3 | buc | 1 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0
| Beclean | Dumbrăvița | 755 | - | Aducțiuni apă | Extinderea conductei de aducțiune din localitatea Căianu Mic în localitatea Dumbravița, Dn 125 mm, PEHD | m | 5400 | 68 | 367200 | 367200 | 0 | 0 | 909700 | 1204.9007 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4.Comuna Spermezeu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Această soluție a fost adoptată în Master Planul inițial și reprezintă cea mai bună soluție din punct de vedere tehnico-economic.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Dumbravița, Dn 125 mm, PEHD | m | 7000 | 68 | 476000 | 476000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă + stație de clorinare în localitatea Dumbrăvița, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
| Sistem rural de alimentare cu apă | Șesuri Spermezeu Vale | 94 | - | Captare apa | Puț forat pentru localitatea Șesuri Spermezeu - Vale | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 946.8085 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4.Comuna Spermezeu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Șesuri Spermezeu Vale, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 0 | 128000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare apă + stație de clorinare în localitatea Șesuri Spermezeu, V = 50 m3 | buc | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Spermezeu | [9 empty] | 3608700 | 3432700 | 176000 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Spermezeu | - | Spermezeu | 1445 | 1445 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Spermezeu - capacitate 1500 L.E. | buc | 1 | 214000 | 214000 | 0 | 214000 | 0 | 2062000 | 1426.9896 | Localitatea Spermezeu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Spermezeu, Dn 315 mm, PVC | m | 12000 | 154 | 1848000 | 0 | 1848000 | 0
|  | Lunca Borlesei | 148 | 148 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Lunca Borlesei | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 472.973 | Localitatea Lunca Borlesei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Sita | 394 | 394 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Sita - capacitate 400 L.E. | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 92000 | 0 | 708000 | 1796.9543 | Localitatea Sita este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Sita, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
| - | Dumbravița | 755 | 755 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Dumbrăvița - capacitate 750 L.E. | buc | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 736000 | 974.8344 | Localitatea Dumbrăvița este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Dumbrăvița, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
| - | Dobricel | 571 | 571 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Dobricel - capacitate 500 L.E. | buc | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 710000 | 1243.4326 | Localitatea Dobricel este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Dobricel, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
| - | Păltineasa | 128 | 128 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Păltineasa | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 546.875 | Localitatea Păltineasa este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
| - | Spermezeu Vale | 94 | 94 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Sesuri - Spermezeu Vale | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 744.6809 | Localitatea Șesuri - Spermezeu Vale este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Spermezeu | [9 empty] | 4426000 | 0 | 4426000 | 0
Total Comuna Spermezeu | [9 empty] | 8034700 | 3432700 | 4602000 | 0
51. ȘIEU - ODORHEI
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Șieu Odorhei | - | Șieu Odorhei | 757 | 757 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Șieu - Odorhei - capacitate 830 L.E. | m | 1 | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 1046999.92 | 1383.091 | Localitatea Șieu - Odorhei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Șieu Odorhei, Dn 250 mm, PVC | m | 6020 | 154 | 926999.92 | 0 | 926999.92 | 0
|  | Coasta | 229 | 229 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Coasta | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 305.6769 | Localitatea Coasta este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Șirioara | 292 | 292 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Șirioara | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 239.726 | Localitatea Șirioara este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Agrișu de Sus | 202 | 202 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Agrișu de Sus | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 346.5347 | Localitatea Agrișu de Sus este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Agrișu de Jos | 392 | 392 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Agrișu de Jos | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 178.5714 | Localitatea Agrișu de Jos este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Cristur - Șieu | 492 | 492 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Cristur- Șieu - capacitate 500 L.E. | buc | 1 | 94000 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 633000 | 1286.5854 | Localitatea Cristur- Șieu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Cristur - Șieu, Dn 250 mm, PVC | m | 3500 | 154 | 539000 | 0 | 539000 | 0
|  | Breta | 223 | 223 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Bretea | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 313.9013 | Localitatea Bretea este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Șieu - Odorhei | [9 empty] | 2029999.92 | 0 | 2029999.92 | 0
Total Comuna Șieu - Odorhei | [9 empty] | 2029999.92 | 0 | 2029999.92 | 0
52. TELCIU
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Telciu | Telciu | Telciu + Telcișor | 4940 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitățile Telciu și Telcișor, Dn 110 mm, PEHD | m | 8000 | 64 | 512000 | 512000 | 0 | 0 | 512000 | 103.6437 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Telciu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița. 5. Continuare a investițiilor realizate prin POS Mediu 1.
| - | Bichigiu | 963 | - | Captare | Captare nouă de izvoare pentru localitatea Bichigiu | buc | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 688480 | 714.9325
[5 empty] | Conductă de aducțiune | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Bichigiu, Dn 75 mm, PEHD | m | 560 | 58 | 32480 | 32480 | 0 | 0
[5 empty] | Stație de tratare | Stație nouă de tratare pentru localitatea Bichigiu | buc | 1 | 46500 | 46500 | 46500 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Bichigiu, Dn 110 mm, PEHD | m | 7000 | 64 | 448000 | 448000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervor | Rezevor nou de înmagazinare pentru localitatea Bichigiu, V = 200 m3 | buc | 1 | 36500 | 36500 | 36500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Telciu | [9 empty] | 1200480 | 1200480 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Telciu | - | Telcișor | 1115 | 1115 | Colector principal | Colector nou de refulare pentru localitatea Telcișor, Dn 90 mm, PEHD | m | 60 | 1000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 877000 | 786.5471 | Localitatea Telcișor este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Stație de pompare | Stații noi de pompare pe rețeaua de canalizare din localitatea Telcișor | buc | 3 | 67000 | 201000 | 0 | 201000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Telcișor, Dn 250 mm, PVC | m | 4000 | 154 | 616000 | 0 | 616000 | 0
| Telciu | Telciu | 3825 | 4207.5 | Stație de pompare | Stații noi de pompare pe rețeaua de canalizare din localitatea Telciu | buc | 2 | 67000 | 134000 | 134000 | 0 | 0 | 442000 | 105.0505 | 1. Localitatea Telciu formează o aglomerare peste 2000 L.E. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Telciu este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Telciu, Dn 250 mm, PVC | m | 2000 | 154 | 308000 | 308000 | 0 | 0
| - | Bichigiu | 963 | 963 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Bichigiu, capacitate 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 1243500 | 1291.2773 | Localitatea Bichigiu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Bichigiu, Dn 250 mm, PVC | m | 7000 | 154 | 1078000 | 0 | 1078000 | 0
Total apă uzată Comuna Telciu | [9 empty] | 2562500 | 442000 | 2120500 | 0
Total Comuna Telciu | [9 empty] | 3762980 | 1642480 | 2120500 | 0
53. TÂRLIȘUA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Târlișua | Sistem local de alimentare cu apă | Agriș | 804 | - | Captare apa | Captare nouă de izvoare pentru localitatea Argiș | buc | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 511500 | 636.194 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4.Comuna Târlișua este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Agriș, Dn 110 mm, PEHD | m | 5000 | 64 | 320000 | 320000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru Agriș, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0
| Sistem local de alimentare cu apă | Agrișel | 220 | - | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Agrișel, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0 | 176000 | 800 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Târlișua este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru Agrișel, V = 50 m3 | buc | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0
| Sistem local de alimentare cu apă | Oarzina | 157 | - | Captare apa | Captare nouă puț (foraj) pentru localitatea Oarzina | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 137000 | 872.6115 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4.Comuna Târlișua este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Oarzina, Dn 110 mm, PEHD | m | 2500 | 64 | 160000 | 0 | 160000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru Oarzina, V = 50 m3 | buc | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0
| Sistem local de alimentare cu apă | Cireași | 105 | - | Captare apa | Front nou de captare (puț) pentru localitatea Cireași | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 89000 | 847.619 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4.Comuna Târlișua este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Cireași, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 0 | 128000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru Cireași, V = 50 m3 | buc | 1 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0
| Sistem local de alimentare cu apă | Lunca Sătească | 135 | - | Captare apa | Captare nouă (put) pentru localitatea Lunca Sătească | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 137000 | 1014.8148 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4.Comuna Târlișua este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Lunca Sătească, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 0 | 128000 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare a apei + stație de clorinare pentru Lunca Sătească, V = 50 m3 | buc | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 0
| Sistem local de alimentare cu apă | Borleasa | 390 | - | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Borleasa, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0 | 192000 | 492.3077 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4.Comuna Târlișua este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
Total alimentare cu apă Comuna Târlișua | [9 empty] | 1706500 | 1242500 | 464000 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Târlișua | - | Agriș | 804 | 804 | Colector principal | Colector nou de transfer ape uzate din localitatea Agriș la SE din Târlișua, Dn 315 mm, PVC | m | 2500 | 165 | 412500 | 0 | 412500 | 0 | 1249500 | 1554.1045 | Localitatea Agriș este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canaliare din Agriș | buc | 1 | 67000 | 67000 | 0 | 67000 | 0
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Agriș, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 0 | 770000 | 0
|  | Agrișel | 220 | 220 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Agrișel | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 318.1818 | Localitatea Agrișel este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Oarzina | 157 | 157 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Oarzina | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 445.8599 | Localitatea Oarzina este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Cireași | 105 | 105 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Cireași | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 666.6667 | Localitatea Cireași este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Lunca Sătească | 135 | 135 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Lunca Sătească | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 518.5185 | Localitatea Lunca Sătească este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Borleasa | 390 | 390 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Borleasa - capacitate 300 L.E. | buc | 1 | 82000 | 82000 | 0 | 82000 | 0 | 544000 | 1394.8718 | Localitatea Borleasa este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Borleasa, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 0 | 462000 | 0
Total apă uzată Comuna Târlișua | [9 empty] | 2073500 | 0 | 2073500 | 0
Total Comuna Târlișua | [9 empty] | 3780000 | 1242500 | 2537500 | 0
54. ZAGRA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Zagra | Sistem local de alimentare cu apă | Zagra + Suplai + Poienile Zagrei | 2714 | - | Captare apa | Captare nouă pentru Comuna Zagra (se va realiza o priză de apă la aceeași cota cu priza de apă a hidrocentralelor - principala sursa de apă pentru comună) | buc | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 0 | 0 | 864000 | 318.3493 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localități exista rețele de distribuție apa potabilă, însă din lipsa secării izvorului care trebuia să reprezinte sursa de apă pentru cele 3 localitati, n-au mai fost realizate si restul lucrărilor din sistemul de alimentare cu apă: o altă captare, rezervoare de înmagazinare, statie de clorinare; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Zagra este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Aductiune | Conductă de aducțiune nouă de la captare la rezervorul R1, Dn 160 mm, PEID | m | 3000 | 79 | 237000 | 237000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în Comuna Zagra, Dn 110 mm, PEID | m | 5000 | 64 | 320000 | 320000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare în localitatea Suplai + stație de clorinare, V = 300 m3 | buc | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0
[6 empty] | Rezervor nou de înmagazinare în localitatea Poienile Zagrei, V = 300 m3 | buc | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0
[6 empty] | Rezervor nou de înmagazinare în localitatea Zagra, V = 400 m3 | buc | 1 | 52000 | 52000 | 52000 | 0 | 0
| Sistem local de alimentare cu apă | Alunișul | 306 | - | Captare apa | Front nou de captare (puț) pentru localitatea Alunișul | buc | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 0 | 0 | 302500 | 988.5621 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; în prezent, în acestă localitate nu există un sistem de alimentare cu apă centralizat; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Zagra este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Aducțiuni apă | Conductă nouă de aducțiune pentru localitatea Alunișul, Dn 125 mm, PEHD | m | 500 | 68 | 34000 | 34000 | 0 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Rețea nouă de distribuție în localitatea Alunișul, Dn 110 mm, PEHD | m | 2000 | 64 | 128000 | 128000 | 0 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare și stație de clorinare pentru localitatea Alunișul, V = 100 m3 | buc | 1 | 51500 | 51500 | 51500 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Zagra | [9 empty] | 1166500 | 1166500 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Zagra | - | Zagra | 1115 | 1115 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Zagra - capacitate 1200 L.E. | buc | 1 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 1181000 | 1059.1928 | Localitatea Zagra este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Zagra, Dn 250 mm, PVC | m | 6500 | 154 | 1001000 | 0 | 1001000 | 0
|  | Poienile Zagrei | 931 | 931 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Poienile Zagrei - capacitate 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 165500 | 0 | 719900 | 773.2546 | Localitatea Poienile Zagrei este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Poienile Zagrei, Dn 250 mm, PVC | m | 3600 | 154 | 554400 | 0 | 554400 | 0
|  | Suplai | 668 | 668 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare pentru localitatea Suplai - capacitate 600 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 106500 | 0 | 568500 | 851.0479 | Localitatea Suplai este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea apă uzată | Rețea nouă de canalizare în localitatea Suplai, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 0 | 462000 | 0
|  | Alunișul | 306 | 306 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Alunișul | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 70000 | 228.7582 | Localitatea Alunișul este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
Total apă uzată Comuna Zagra | [9 empty] | 2539400 | 0 | 2539400 | 0
Total Comuna Zagra | [9 empty] | 3705900 | 1166500 | 2539400 | 0
55. DUMITRA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Dumitra | Bistrița | Cepari | 972 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Cepari, Dn 110 mm, PEHD | m | 350 | 64 | 22400 | 22400 | 0 | 0 | 22400 | 64 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Dumitra este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Tărpiu | 1007 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Tărpiu, Dn 110 mm, PEHD | m | 1600 | 64 | 102400 | 102400 | 0 | 0 | 102400 | 101.6882
Total alimentare cu apă Comuna Dumitra | [9 empty] | 124800 | 124800 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Dumitra | Dumitra | Dumitra | 2889 | 3177.9 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumitra, Dn 250 mm, PVC | m | 2300 | 154 | 354200 | 354200 | 0 | 0 | 231000 | 44.7944 | 1. Cele 3 localități formează o aglomerare rurală. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Dumitra este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
|  | Cepari | 972 | 972 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Cepari, Dn 250 mm, PVC | m | 1500 | 154 | 231000 | 231000 | 0 | 0
|  | Tărpiu | 1007 | 1007 | Rețea apă uzată | Extindere rețea de canalizare în localitatea Tărpiu, Dn 250 mm, PVC | m | 1500 | 154 | 231000 | 0 | 231000 | 0
Total apă uzată Comuna Dumitra | [9 empty] | 816200 | 585200 | 231000 | 0
Total Comuna Dumitra | [9 empty] | 941000 | 710000 | 231000 | 0
56. MĂGURA ILVEI
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Măgura Ilvei | Sistem rural de alimentare cu apă | Măgura Ilvei | 1673 | - | Rețea de distribuție | Rețea de distribuție nouă pentru localitatea Măgura Ilvei, Dn 90 mm, PEHD | m | 5900 | 60 | 354000 | 0 | 354000 | 0 | 969488 | 579.4907 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Măgura Ilvei este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[6 empty] | Rețea de distribuție nouă pentru localitatea Măgura Ilvei, Dn 110 mm, PEHD | m | 5492 | 64 | 351488 | 0 | 351488 | 0
[6 empty] | Rețea de distribuție nouă pentru localitatea Măgura Ilvei, Dn 160 mm, PEHD | m | 2500 | 79 | 197500 | 0 | 197500 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Rezervor nou de înmagazinare și stație de clorinare pentru localitatea Măgura Ilvei, V = 200 m3 | buc | 1 | 66500 | 66500 | 0 | 66500 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Măgura Ilvei | [9 empty] | 969488 | 0 | 969488 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Măgura Ilvei | Sistem rural de canalizare | Măgura Ilvei | 1673 | 1673 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 1700 L.E. pentru localitatea Măgura Ilvei | buc | 1 | 217000 | 217000 | 0 | 217000 | 0 | 2179000 | 1302.4507 | Localitatea Măgura Ilvei este o aglomerare sub 2000 L.E. însă primăria a obținut fonduri din alte surse pentru realizarea investițiilor necesare sistemului de canalizare.
[5 empty] | Stație de pompare | Stație nouă de pompare pe rețeaua de canalizare a localității Măgura Ilvei | buc | 4 | 67000 | 268000 | 0 | 268000 | 0
[5 empty] | Rețea de canalizare | Rețea nouă de canalizare în localitatea Măgura Ilvei, Dn 250 mm, PVC | m | 11000 | 154 | 1694000 | 0 | 1694000 | 0
| - | Arșița | 427 | 427 | Stație de epurare | Stație nouă de epurare - capacitate 400 L.E. pentru localitatea Arșița | buc | 1 | 92000 | 92000 | 0 | 0 | 92000 | 554000 | 1297.4239 | Localitatea Arșița este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea de canalizare | Rețea nouă de canalizare în localitatea Arșița, Dn 250 mm, PVC | m | 3000 | 154 | 462000 | 0 | 0 | 462000
Total apă uzată Comuna Măgura Ilvei | [9 empty] | 2733000 | 0 | 2179000 | 554000
Total Comuna Măgura Ilvei | [9 empty] | 3702488 | 0 | 3148488 | 554000
57. PARVA
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
PARVA | Sistem rural de alimentare cu apă | Parva | 2690 | - | Stație de tratare | Reabilitare stație de tratare (clorinare) | buc | 1 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 242000 | 89.9628 | 1. Localitate cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Parva este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Parva, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 192000 | 0 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Parva | [9 empty] | 242000 | 242000 | 0 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Parva | Sistem rural de canalizare | Parva | 2690 | 2959 | Rețea de canalizare | Extindere rețea de canalizare în localitatea Parva, Dn 250 mm, PVC | buc | 6000 | 154 | 924000 | 924000 | 0 | 0 | 924000 | 312.2677 | 1. Localitatea Parva formează o aglomerare rurală peste 2000 L.E.. 2. Investițiile în sistemul de canalizare max: 2000 euro/cap locuitor; 3. Asigurarea gradului de conectare de 100% pânâ în 2018; 4. Comuna Parva este membră ADI - Apă - Canalizare Bistrița.
Total apă uzată Comuna Parva | [9 empty] | 924000 | 924000 | 0 | 0
Total Comuna Parva | [9 empty] | 1166000 | 1166000 | 0 | 0
58. MONOR - ADI MUREȘ
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Monor | Mureș | Monor | 933 | - | Stație de tratare | Stație de clorinare nouă pentru localitatea Monor | buc | 1 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 206939 | 221.7996 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Monor este membră ADI - Apă - Canalizare Mureș.
[5 empty] | Aducțiune | Reabilitare conductă de aducțiune, Dn 110 mm, PEHD | m | 600 | 64 | 38400 | 0 | 38400 | 0
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Monor, Dn 63 mm, PEHD | m | 335 | 55 | 18425 | 0 | 18425 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în localitatea Monor, Dn 75 mm, PEHD | m | 283 | 58 | 16414 | 0 | 16414 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în localitatea Monor, Dn 110 mm, PEHD | m | 1050 | 64 | 67200 | 0 | 67200 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Reabilitare rezervor, capacitate V = 200 m3 | buc | 1 | 36500 | 36500 | 0 | 36500 | 0
|  | Gledin | 575 | - | Aducțiune | Reabilitare conductă de aducțiune, Dn 110 mm, PEHD | m | 270 | 64 | 17280 | 0 | 17280 | 0 | 233285 | 405.713
[5 empty] | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Gledin, Dn 63 mm, PEHD | m | 185 | 55 | 10175 | 0 | 10175 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în localitatea Gledin, Dn 75 mm, PEHD | m | 547 | 58 | 31726 | 0 | 31726 | 0
[6 empty] | Extindere rețea de distribuție în localitatea Gledin, Dn 110 mm, PEHD | m | 1236 | 64 | 79104 | 0 | 79104 | 0
[5 empty] | Rezervoare | Reabilitare rezervor, capacitate V = 60 m3 + stație de clorinare | buc | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0
[6 empty] | Reabilitare rezervor, capacitate V = 40 m3 + stație de clorinare | buc | 1 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Monor | [9 empty] | 440224 | 0 | 440224 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Monor | - | Monor | 933 | 933 | Stație de epurare | Stație de epurare nouă pentru localitatea Monor, capacitate 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 0 | 165500 | 935500 | 1002.6795 | Localitatea Monor este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea de canalizare | Rețea de canalizare nouă pentru localitatea Monor, Dn 250 mm, PVC | m | 5000 | 154 | 770000 | 0 | 0 | 770000
| - | Gledin | 575 | 575 | Stație de epurare | Stație de epurare nouă pentru localitatea Gledin, capacitate 600 L.E. | buc | 1 | 106500 | 106500 | 0 | 0 | 106500 | 522300 | 908.3478 | Localitatea Gledin este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea de canalizare | Rețea de canalizare nouă pentru localitatea Gledin, Dn 250 mm, PVC | m | 2700 | 154 | 415800 | 0 | 0 | 415800
Total apă uzată Comuna Monor | [9 empty] | 1457800 | 0 | 0 | 1457800
Total Comuna Monor | [9 empty] | 1898024 | 0 | 440224 | 1457800
59. SILIVAȘUL DE CÂMPIE - ADI MUREȘ
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Silivașul de Câmpie | Mureș | Silivașul de Câmpie | 938 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Silivașul de Câmpie, Dn 110 mm, PEHD | m | 4000 | 64 | 256000 | 0 | 256000 | 0 | 320000 | 341.1514 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Silivașul de Câmpie este membră ADI - Apă - Canalizare Mureș.
|  | Fânațele Silivașului | 97 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Fânațele Silivașului, Dn 110 mm, PEHD | m | 1000 | 64 | 64000 | 0 | 64000 | 0
Total alimentare cu apă Comuna Silivașul de Câmpie | [9 empty] | 320000 | 0 | 320000 | 0
Total Comuna Silivașul de Câmpie | [9 empty] | 320000 | 0 | 320000 | 0
60. URMENIȘ - ADI MUREȘ
Comună | Stație de tratare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Urmeniș | Mureș | Urmeniș | 854 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Urmeniș, Dn 110 mm, PEHD | m | 5000 | 64 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 374.7073 | 1. Localități cu peste 50 de locuitori; 2. Asigurarea gradului de conectare de 100% până în 2015; 3. Investiții în sistemul de alimentare cu apa: aprox.1.000 Euro / cap locuitor; 4. Comuna Urmeniș este membră ADI - Apă - Canalizare Mureș.
|  | Șopteriu | 429 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Șopteriu, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | 192000 | 447.5524
|  | Delureni | 249 | - | Rețea de distribuție | Extindere rețea de distribuție în localitatea Delureni, Dn 110 mm, PEHD | m | 3000 | 64 | 192000 | 0 | 192000 | 0 | 192000 | 771.0843
Total alimentare cu apă Comuna Urmeniș | [9 empty] | 704000 | 0 | 704000 | 0
Comuna | Aglomerare | Localitate | Populație | L.E. | Articol | Descriere | Unitate măsură (m sau buc) | Cantitate | Cost unitar ( € ) | Costuri totale ( € ) | Faza 2* Fonduri de coeziune (€) | Faza 2* Alte fonduri ( € ) | Fazele următoare* (€) | Total investiție pe aglomerare/ cluster/ localitate | Investiție specifică (Euro/cap de locuitor) | Justificare
[11 empty] | 2014-2020 | 2014-2020 | După 2020
Urmeniș | - | Urmeniș | 854 | 854 | Stație de epurare | Stație de epurare nouă pentru localitatea Monor, capacitate 1000 L.E. | buc | 1 | 165500 | 165500 | 0 | 0 | 165500 | 1551500 | 1816.7447 | Localitatea Urmeniș este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea de canalizare | Rețea de canalizare nouă pentru localitatea Urmeniș, Dn 250 mm, PVC | m | 9000 | 154 | 1386000 | 0 | 0 | 1386000
| - | Câmp | 137 | 137 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Câmp | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 510.9489 | Localitatea Câmp este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Delureni | 249 | 249 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Delureni | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 281.1245 | Localitatea Delureni este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Fânațe | 190 | 190 | Stație de epurare | Soluție individuală de epurare pentru localitatea Fânațe | global | 1 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 368.4211 | Localitatea Fânațe este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
|  | Șopteriu | 429 | 429 | Stație de epurare | Stație de epurare nouă pentru localitatea Șopteriu, capacitate 450 L.E. | buc | 1 | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 93000 | 786000 | 1832.1678 | Localitatea Șopteriu este o aglomerare sub 2000 L.E. , motiv pentru care nu au fost propuse investiții în sistemul de canalizare prin fonduri de coeziune.
[5 empty] | Rețea de canalizare | Rețea de canalizare nouă pentru localitatea Șopteriu, Dn 250 mm, PVC | m | 4500 | 154 | 693000 | 0 | 0 | 693000
Total apă uzată Comuna Urmeniș | [9 empty] | 2547500 | 0 | 0 | 2547500
Total Comuna Urmeniș | [9 empty] | 3251500 | 0 | 704000 | 2547500
Total General Alimentare cu Apa | [9 empty] | 107737021 | 91101399 | 9824122 | 6811500
Total General Apa Uzata | [9 empty] | 153232138.92 | 53301681 | 88698157.92 | 11232300
TOTAL GENERAL | [9 empty] | 260969159.92 | 144403080 | 98522279.92 | 18043800
Note on D894: cristinam: 140 = turisti in 2 hoteluri si 2 pensiuni

## Calcul instalatii namol (hidden)
Calculatie instalatia dozare var
Nr. crt. | Denumirea | Cantit. | U.M. | Parametrii | Puterea instalata | Putere totala | Pret unitar [ euro] | Pret total [Euro] | Observatii
1 | Cantitatea zilnica de namol cu continut 20% SU | 28 | m3
2 | Cantitatea de substanta uscata | 593.6 | kg/zi
3 | Tratare cu var
4 | Cantitatea de var necesar | 3.1352 | m3/zi
5 | Siloz de var | 4 | m3 | 47.0282 |  |  | 25000 | 100000 | Se aleg 3 silozuri sde 50 mc
6 | Transportor pentru var | 4 | buc. |  | 1.5 | 6 | 12500 | 50000 | 3 extractoare si un transportor
7 | Malaxor var - namol | 1 | buc. |  | 5.5 | 5.5 | 16000 | 16000 | Malaxor biax
8 | Transportor evacuare namol | 2 | buc. |  | 2.2 | 4.4 | 8200 | 16400 | Trnsportor eliciodal
9 | Tablou de comanda si automatizare | 1 | buc. |  |  |  | 8500 | 8500
10 | Cladire amenajata cu platforme de incarcare in mijloc de transport | 1 | buc. |  |  |  | 40000 | 40000 | Dimensiuni de 8 x 10 m
11 | Proiectare | [6 empty] | 23090
12 | Canitatea de namol evacuat | 31.1352 | m3
13 | Total valoare | [6 empty] | 253990
14 | Total valoare cu rotunjiri | [6 empty] | 254000
| Calculatie instalatia uscare | [6 empty] | 1500000
| Cantitatea zilnica de namol cu continut 25% SU | 23 | m3zi
| Cantitatea de substanta uscata | 593.6 | kg/zi
| Cladire amenajata pentru uscare namol, pompe de caldura aer-aer putere instalata 100 kW, , platforme de incarcare namol in mijloc de transport | [5 empty] | 600000
| Sistem fotovoltaic de producere energie electrica, | 1 | buc. |  |  |  | 250000
Proiectare
| Canitatea de namol evacuat | 16.96 | m3/zi
Total valoare
Total valoare cu rotunjiri

## Apa sub 2500 LE (hidden)
COMUNA | LOCALITATE | TIP CONDUCTA | LUNGIME / DIAMETRU (UM - m) | [15 empty] | LUNGIME / DIAMETRU POMPARE |  |  |  | SP | ST | PUTURI | REZERVOR
|  |  | Dn 50 | Dn 63 | Dn 75 | Dn 90 | Dn 110 | Dn 125 | Dn 160 | Dn 200 | Dn 250 | Dn 315 | Dn 350 | Dn 400 | Dn 500 | Dn 600 | Dn 800 | Dn 1000 | Dn 90 | Dn 110 | Dn 125 | Dn 150
Petresti de Jos | Petresti de Jos | EXTINDERE |  |  | 100% | [18 empty] | 1 ST 850 els
REABILITARE
| Petresti de Mijloc | EXTINDERE |  |  | 100% | [18 empty] | 1 ST 200 els
REABILITARE
| Petresti de Sus | EXTINDERE |  |  | 100%
REABILITARE
| Deleni | EXTINDERE |  |  | 100% | [18 empty] | 1 ST 350 els
REABILITARE
| Craiesti | EXTINDERE |  |  | 100% | [18 empty] | 1 ST 300 els
REABILITARE
| Livada | EXTINDERE |  |  | 100% | [18 empty] | 1 ST 300 els
REABILITARE
| Plaiuri | EXTINDERE |  |  | 100% | [18 empty] | 1 ST 250 els
REABILITARE
Ciurila | Sutu | EXTINDERE |  |  |  | 2900 | [18 empty] | 2 | 1x80 mc
REABILITARE
| Padureni | EXTINDERE |  |  |  | 1900 | [18 empty] | 2 | 1x80 mc
REABILITARE
| Prunis | EXTINDERE |  |  |  | 3400 | [18 empty] | 2 | 1x80 mc
REABILITARE
| Saliste | EXTINDERE |  |  |  | 2900 | [18 empty] | 2 | 1x80 mc
REABILITARE
| Salicea | EXTINDERE |  |  |  | 4900 | [18 empty] | 3 | 1x100 mc
REABILITARE
| Ciurila | EXTINDERE |  |  |  | 7600 | [18 empty] | 3 | 1x80 mc
REABILITARE
| Filea de Jos | EXTINDERE |  |  |  | 3300 | [18 empty] | 4 | 1x80 mc
REABILITARE
| Filea de Sus | EXTINDERE |  |  |  | 3000 | [18 empty] | 3 | 1x80 mc
REABILITARE
CEANU MARE | Fanate | EXTINDERE |  |  |  | 0
REABILITARE
| Strucut | EXTINDERE |  |  |  | 0
REABILITARE
| Ciurgau | EXTINDERE |  |  |  | 0
REABILITARE
| Dosul Napului | EXTINDERE |  |  |  | 0
REABILITARE
TRITENI DE JOS | Clapa | EXTINDERE |  |  |  | 14400
REABILITARE
| Triteni Hotar | EXTINDERE |  |  |  | 15050
REABILITARE
PLOSCOS | Ploscos | EXTINDERE |  |  |  | 7850
REABILITARE
| Valea Florilor | EXTINDERE |  |  |  | 10300
REABILITARE
| Crairat | EXTINDERE |  |  |  | 5950 | [18 empty] | 5 | 1x150 mc
REABILITARE

## Canal sub 2500 LE (hidden)
COMUNA | LOCALITATE | TIP CONDUCTA | LUNGIME / DIAMETRU (UM - m) | [8 empty] | LUNGIME / DIAMETRU POMPARE | [5 empty] | SP | SE
|  |  | Dn 200 | Dn 250 | Dn 315 | Dn 350 | Dn 400 | Dn 500 | Dn 600 | Dn 800 | Dn 100 | Dn 90 | Dn 110 | Dn 125 | Dn 150 | Dn 200 | Dn 250
Petresti de Jos | Petresti de Jos | REABILITARE | [16 empty] | 1 SE 1250 els
|  | EXTINDERE |  | 4000
| Petresti de Mijloc | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 3400
| Petresti de Sus | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 5900 | 1470 | [6 empty] | 1100 | [5 empty] | 5
| Deleni | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 5000 | [7 empty] | 150 | [5 empty] | 1 | 1 SE 350 els
| Craiesti | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 3600 | [7 empty] | 900 | [5 empty] | 2 | 1 SE 300 els
| Livada | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 5300 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 1 | 1 SE 300 els
| Plaiuri | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 4000 | [14 empty] | 1 SE 250 els
Ciurila | Sutu | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 2900 | [14 empty] | 1 SE 150 els
| Padureni | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 1900 | [14 empty] | 1 SE 200 els
| Prunis | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 3300 | [14 empty] | 1 SE 150 els
| Saliste | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 2900 | [14 empty] | 1 SE 150 els
| Salicea | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 4900 | [14 empty] | 1 SE 350 els
| Ciurila | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 7600 | [14 empty] | 1 SE 250 els
| Filea de Jos | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 3300 | [14 empty] | 1 SE 300 els
| Filea de Sus | REABILITARE
|  | EXTINDERE |  | 3000 | [14 empty] | 1 SE 250 els
CEANU MARE | Fanate | EXTINDERE |  | 0
REABILITARE
| Strucut | EXTINDERE |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0
REABILITARE
| Ciurgau | EXTINDERE |  | 0
REABILITARE
| Dosul Napului | EXTINDERE |  | 0 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
REABILITARE
TRITENI DE JOS | Clapa | EXTINDERE |  | 14100 | [14 empty] | 1 SE 150 els
REABILITARE
| Triteni Hotar | EXTINDERE |  | 14700 | [14 empty] | 1 SE 400 els
REABILITARE
PLOSCOS | Ploscos | EXTINDERE |  | 7850 | [7 empty] | 300 | [5 empty] | 1 | 1 SE 800 els in Ploscos
REABILITARE
| Valea Florilor | EXTINDERE |  | 10300 | [7 empty] | 1100 | [5 empty] | 3
REABILITARE
| Crairat | EXTINDERE |  | 5500 | [7 empty] | 600 | [5 empty] | 2
REABILITARE

## preturi unitare
Capacitate | Rezervor metalic nou | Reabilitare rezervor |  | Stație de clorinare |  |  | Stație de pompare |  |  | Puț | Bazine vidanjabile (soluție individuală de epurare) |  | Captare izvoare
|  |  |  | Nouă |  |  | Nouă |  |  | 89000 | 70000 | 70000 | 125000
(mc) | (euro/buc) | (euro/buc) |  | (euro/buc) |  |  | 70000 | Pt debite mici-sate, localități mici
100 | 46800 |  |  | 30000 |  |  | 35000 | (pt rez+Sp+scl)
150 | 51600 | [5 empty] | 134000 | Pt debite mari
200 | 56400
250 | 61200 | [10 empty] | 918000
300 | 72000
500 | 105600 | 34000
1000 | 120000 | 48000
2500 |  | 56000
5000 | 156000 | 60000
Vidanja | 133000
Branșamente | 550
Rezervoare (Prețuri ofertă) | [5 empty] | Conducte pentru apă | [6 empty] | Stații de epurare
Capacitate | Preț fără tva | Preț ajustat fără tva | Preț total | Preț total rotunjit |  | Diametru (mm) | Extindere (euro/ml) | Reabilitare (euro/ml) | Reabilitare (preț ajustat) (euro/ml) |  |  |  | Preț | Capacitate
m3 | euro | euro | euro | euro |  | 110 | 64 | 70.4 | 71 |  |  |  | (euro) | (L.E.)
100 | 15000 | 17250 | 21390 | 21500 | 215 | 125 | 68 | 74.8 | 75 |  |  |  | 80500 | 200
150 | 19800 | 22770 | 28234.8 | 28500 | 190 | 160 | 79 | 86.9 | 87 |  |  |  | 82000 | 300
250 | 31750 | 36512.5 | 45275.5 | 45000 | 180 | 200 | 94 | 103.4 | 103 |  |  |  | 92000 | 400
200 | 25400 | 29210 | 36220.4 | 36500 | 182.5 | 250 | 117 | 128.7 | 129 |  |  |  | 94000 | 500
500 | 38500 | 44275 | 54901 | 55000 | 110 | 315 | 158 | 173.8 | 174 |  |  |  | 106500 | 650
700 | 47200 | 54280 | 67307.2 | 68000 | 97.1429 | 400 | 241 | 265.1 | 265 |  |  |  | 120000 | 830
1000 | 54280 | 59708 | 74037.92 | 74000 | 74 | 500 | 358 | 393.8 | 394 |  |  |  | 165500 | 1000
1500 | 78450 | 90217.5 | 111869.7 | 112000 | 74.6667 | 630 | 515 | 566.5 | 567 |  |  |  | 198000 | 1300
50 | 12000 | 13800 | 17112 | 18000 | 360 | 800 | 595 | 654.5 | 655 |  |  |  | 214000 | 1500
SPAU | 67000 |  |  |  | 185.4137 | 75 | 58 | 63.8 | 64 |  |  |  | 217000 | 1700
[6 empty] | 90 | 60 | 66 | 66 |  |  |  | 246000 | 2000
[13 empty] | 265000 | 2500
[6 empty] | Conducte canalizare | [6 empty] | 319000 | 3000
[6 empty] | Diametru | Extindere | Reabilitare | Reabilitare (preț ajustat) |  |  |  | 387000 | 4000
[6 empty] | (mm) | (euro/ml) | (euro/ml) | (Euro/ml)
[6 empty] | 150 | 119 | 130.9 | 131
[6 empty] | 200 | 134 | 147.4 | 147
[6 empty] | 250 | 154 | 169.4 | 170
[6 empty] | 300 | 165 | 181.5 | 182
[6 empty] | 350 | 189 | 207.9 | 208
[6 empty] | 400 | 215 | 236.5 | 237
[6 empty] | 500 | 288 | 316.8 | 317
[6 empty] | 600 | 361 | 397.1 | 397
[6 empty] | 700 | 305 | 335.5 | 336
[6 empty] | 800 | 342 | 376.2 | 376
[6 empty] | 900 | 383 | 421.3 | 421
[6 empty] | 1000 | 396 | 435.6 | 436
[6 empty] | 1250 | 553 | 608.3 | 570